Pielikums Nr.2.3

Iepirkuma ID Nr. RTU-2015/50 Nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

daļa Nr.3: Datu centra modernizēšanas komplekts

1. Paceltās grīdas konstrukcijas materiālu komplekts

| Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- |
| Paceltās grīdas augstums | Vismaz 300mm no grīdas betona pamata |
| Paceltas grīdas apjoms | 18,5 m2 |
| Paceltās grīdas materiāli | Pārklātas ar antistatisku PVC pārklājumu, slikti degoša materiāla, ar vismaz E60 ugunsnoturības klasi. Izmērs – 600x600mm, biezums - 35±5mm. |
| Paceltās grīdas izkliedētās slodzes spēja | Vismaz 8000N/m2 |
| Paceltās grīdas balsta konstrukcija | Veidota no regulējamām metāla balsta konstrukcijām, kas savienoti ar stiprības savienotājiem. Jābūt iespējai balsta konstrukciju pielīmēt vai pieskrūvēt pie betona grīdas. Jānodrošina iespēju balsta konstrukcijas zemēšanai atbilstoši ražotāja rekomendācijām. |

## 2. Serveru un komunikāciju telpas gaisa kondicionēšanas sistēmas komplekts

# Kondicionēšanas sistēmai jābūt paredzētai industriālā serveru un komunikāciju telpā izvietotās aparatūras darbības mikroklimata (temperatūras un relatīvais mitruma) nodrošināšanai un regulēšanai. Risinājums sastāv no diviem funkcionālajiem mezgliem – āra bloka un telpā izvietojamajiem iekšējiem agregātiem, kas paredzēti ievietošanai rindā starp aparatūras statnēm.

## Gaisa kondicionēšanas sistēmas ārējais elements

| Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- |
| Dzesēšanas princips | Izmantojot freonu, kas nodrošina dzesēšanas risinājuma ekspluatāciju pie āra temperatūras robežās no -300C līdz +350C |
| Iekārtas ražotāja paredzētais pielietojums | Izmantošanai serveru telpu kondicionēšanai ar nepārtrauktu darbību 24h diennaktī un 365 dienas gadā; ekspluatācijai pie āra temperatūras robežās no -300C līdz +350C |
| Iekārtas minimālā aukstuma jauda. | Vismaz 12 kW |
| Tiek iesniegts ārējās iekārtas aukstuma jaudas aprēķins, balstoties uz ražotāja dokumentācijā deklarētajiem tehniskajiem parametriem. | Jānodrošina |
| Aukstuma nesējs dzesēšanas sistēmā | Freons |
| Iekārtas jaudas regulēšanas iespēja no 0 līdz 100% | Jānodrošina |
| Trokšņu līmenis ārpusē novietotajai iekārtas daļai (mērījumi 10m attālumā) | Ne vairāk kā 45dB |
| Pamata rāmis iekārtas novietošanai | Atbilstoši ražotāja rekomendācijām |
| Pilna aukstuma trases risinājuma piegāde - starp ārējo iekārtu un iekšējiem blokiem | Jānodrošina |
| Iekārtas garantijas laiks | Ne mazāk kā 24 mēneši no nodošanas ekspluatācijā |
| Iekārtas piegāde pasūtītāja norādītajā vietā Rīgā, Meža ielā 1/4 | Jānodrošina |
| Iekārtu skaits (atkarīgs no iekšējo elementu skaita (katrām iekšējam elementam ir jābūt vienam ārējam elementam)) | Vismaz trīs iekārtas. |

## Gaisa kondicionēšanas sistēmas iekšējais elements

| Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- |
| Dzesēšanas princips | Iekārtas tiek izvietotas starp aparatūras statnēm, ar aukstā gaisa plūsmas nodrošināšanu (frontāli) uz aparatūras statņu priekšējām durvīm un karstā gaisa paņemšanu no statņu aizmugurējās zonas. starprindu dzesēšanas iekārta – 300 (pl.) x 2000 (augst.) x 1200(dziļ.) mm – iekārtu skaits - 2.gab. starprindu dzesēšanas iekārta ar mitrinātāju – 300 (pl.) x 2000 (augst.) x 1200(dziļ.) mm – iekārtu skaits - 1.gab. |
| Iekārtas ražotāja paredzētais pielietojums | Izmantošanai serveru telpās ar nepārtrauktu darbību 24h diennaktī un 365 dienas gadā |
| Iekārtas aukstuma jauda (pie temperatūras līdz +20oC serveru telpas „aukstajā” zonā) telpā | Kopēja IT jauda vismaz 12kW, kopējo iekārtu skaits vismaz 3 gab. N+1 ar invertoru vadības. |
| Aukstuma nesējs | Freons |
| Gaisa kondicionēšanas bloka novietojums | Starp aparatūras statnēm |
| Iekārtas jaudas regulēšanas iespēja no 0 līdz 100% | Jānodrošina |
| Elektroniski komutējamu (Electronically Commutated (EC)) ventilatoru izmantošana | Jānodrošina |
| Trokšņu līmenis telpā novietotajai iekārtas daļai | Ne vairāk 75dB |
| Gaisa temperatūra serveru telpā jānodrošina +220C ar precizitāti ±20C (24h laikā) pie āra gaisa temperatūras vasarā līdz +350C, | Jānodrošina |
| Pieslēgums pie iekārtas (caur Ethernet portu) attālinātai iekārtas datu nolasīšanai, izmantojot SNMP protokolu, iekārtas informācijas attālinātas apstrādes iespēja ar infrastruktūras centralizētā monitoringa risinājumu | Jānodrošina |
| Temperatūras un relatīvā gaisa mitruma sensori informācijas atspoguļošanai par atdzesētā gaisa parametriem, ar informācijas apkopošanu infrastruktūras centralizētā monitoringa risinājumā | Jānodrošina |
| Iekārtas garantijas laiks | Ne mazāk kā 24 mēneši no nodošanas ekspluatācijā |
| Iekārtas piegāde pasūtītāja norādītajā vietā Rīgā, Meža ielā 1/4 | Jānodrošina |

## Aparatūras statņu un infrastruktūras monitoringa risinājuma komplekts

## Statnes

| Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- |
| Statnes gabarīti (pl. x dziļ. x augst.) | 42U aparatūras statnes 800 (pl.) x 2000(augst.) x 1200(dziļ.)mm – 3gab. ar minimālo elektrobarošanas patēriņu 5kW |
| Statnes sānu vāki | Jānodrošina |
| Durvis (statnes priekšā un aizmugurē) - metāla, ar perforāciju, atveramas un aizslēdzamas, slēdzene – mehāniskā. Statnes aizmugurējās durvis - dalītas uz pusi. Statņu durvju perforācijas laukums – ne mazāk kā 86%. Atsevišķām statnēm jāparedz iespēja uzstādīt arī uz pusēm dalītas priekšējās durvis. | Jānodrošina |
| Statnes jumts - noslēgts | Jānodrošina |
| Vertikālie balsta stiprinājumi serveru un citas aparatūras vadotņu piestiprināšanai - statnes katrā pusē vismaz pa diviem | Jānodrošina |
| Elektrobarošanas un komunikāciju kabeļu ievads – no apakšas (no paceltās grīdas) | Jānodrošina, ar pretputekļu aizsargu |
| Statnes zemējuma savienošana ar zemējuma vadu, kas tiek pievilkts no telpas elektrobarošanas sadalnes bloka | Jānodrošina |
| Katrā aparatūras statnē paredzēts uzstādīt divus tris fāzes elektrobarošanas rozešu blokus (PDU) - vertikāli statnes aizmugurē, statnes kreisajā pusē (Pievads (Feed) A, pamata pieslēgums), labajā pusē (Pievads (Feed) B, rezerves pieslēgums), katrā - vismaz 24 gab. IEC60320 C13 un 6 gab. IEC60320 C19 rozetes. | 3 komplekti |
| Statnes slodzes spēja (tiek saglabāta statnes precīzā ģeometrija, durvju atvēršanas/ aizvēršanās iespēja maksimālās noslodzes režīmā), paredzēta serveru izvietošanai industriālajā serveru un komunikāciju telpā, uz paceltās grīdas | Ne mazāk kā 1400kg |
| Monitoringa sistēmas centrālais kontrolleris ar barošanu un sensoru pieslēgšanas iespēju, ar lokālā tīkla (Ethernet) konektoru, ar papildu sensoru pieslēgšanas iespēju. Pieslēgšana lokālajam tīklam caur Ethernet portu, attālināta informācijas nosūtīšanas iespēja uz infrastruktūras monitoringa risinājumu, izmantojot SNMP protokolu. Komplektā stiprinājumi stiprināšanai aparatūras statnes priekšējā daļā. | Vismaz 1 gab. uz visu komplektu |
| Piekļuves sensori statnes abu durvju atvēršanas kontrolei (ar savienojošajiem vadiem) | 2 gab. katrai no 3 statnēm |
| Temperatūras sensori (ar savienojošajiem vadiem), stiprināmi statnes priekšējā daļā | 1 gab. katrā no 3 statnēm |
| Gaisa relatīvā mitruma sensors (ar savienojošajiem vadiem) – statņu iekšpusē | 1gab. |
| Dūmu sensors – statņu iekšpusē | 1.gab. katrai no 3 statnēm |
| Ūdens noplūdes sensors (ar savienojošajiem vadiem) – zem paceltās grīdas | 3.gab. uz visu komplektu |
| Serveru un komunikāciju telpas infrastruktūras parametru informācijas uzkrāšanas iespēja | Jānodrošina visu sensoru informācijas attālinātas uzkrāšanas un analīzes iespēja |
| Serveru un komunikāciju telpas infrastruktūras sensoru attālināta monitoringa iespēja | Jānodrošina iespēja attālināti nomainīt sensoru iestatījumus (uzstādīt un nomainīt darba, brīdinājuma vai avārijas režīma parametrus) |
| Garantijas laiks | Ne mazāk kā 24 mēneši no nodošanas ekspluatācijā |
| Iekārtu piegāde pasūtītāja norādītajā telpā Rīgā, Meža ielā 1/4 | Jānodrošina |
| Statņu krāsa | Pelēka vai melna |

## Nepārtrauktās barošanas avota (UPS) iekārtas komplekts

| Parametrs | Minimālās prasības |
| --- | --- |
| Iekārtas darba spriegums un frekvence | 400V, 50Hz |
| Iekārtas maksimālā jauda | Jānodrošina jauda vismaz atbilstoši plānotajam IT iekārtu maksimālajam elektrobarošanas patēriņam (IT LOAD) – vismaz 24kW un iekšējo kondicionēšanas iekārtu patēriņa nodrošināšanai (atbilstoši piedāvātajam tehniskajam risinājumam) |
| Iekārtas konstruktīvais veids | Modulārais, vienas vai vairāku statņu komplekts, kurš ir transportējams un izvietojams serveru telpā |
| Bateriju bloka kapacitāte (rezervēšanas laiks pie pilnas (100%) slodzes) | Vismaz 7 min. |
| Iekārtas lietderības koeficients (pie slodzes 100%) | Vismaz 94% |
| Bateriju bloks | Var būt vienotā konstruktīvā statnē ar UPS iekārtu vai arī atsevišķā korpusā |
| Iekārtu ar attiecīgā akumulatoru bateriju tipu pieļaujams novietot vienā telpā ar elektroniskām iekārtām. | Jānodrošina |
| Taisngrieža bloks, invertora bloks, elektronisks un manuāls iekārtas avārijas pārslēgšanas (by-pass) bloks | Jānodrošina iekārtas komplektācijā |
| Iekārta aprīkota ar iebūvētu grafisku displeju iekārtu slēguma un svarīgāko parametru informācijas atspoguļošanai | Jānodrošina |
| Bateriju tips – hermetizētas, pilnībā neapkalpojamas akumulatoru baterijas | Jānodrošina |
| Iespēja nomainīt bojāto akumulatoru bateriju bez iekārtas izslēgšanas | Jānodrošina |
| Iespēja tiešam pieslēgumam (caur Ethernet (RJ-45) portu iebūvētajā kartē) attālinātai datu nolasīšanai, ar HTTP, SNMP protokolu atbalstu. | Jānodrošina |
| Monitoringa iespējas, ar kuru tiešsaistes (on-line) režīmā var attālināti kontrolēt un vizualizēt iekārtas darba režīmu, kā arī uzkrāt tās būtiskākos darbības parametrus | Jānodrošina |
| Temperatūras sensori UPS iekārtas (ja bateriju bloks ir atsevišķā korpusā – arī bateriju blokam) iekšpusē darba temperatūras kontrolei | Jānodrošina |
| Iekārtas garantijas laiks | Ne mazāk kā 24 mēneši no nodošanas ekspluatācijā |
| Akumulatoru bateriju garantijas laiks | Ne mazāk kā 24 mēneši no nodošanas ekspluatācijā |
| Iekārtas sertifikācija atbilstoši Eiropas savienības direktīvām par iekārtu elektromagnētiskā starojuma nekaitīgumu (CE) | Jānodrošina |
| Iekārtas piegāde pasūtītāja norādītajā telpā Rīgā, Meža ielā 1/4 | Jānodrošina |
| Iekārtu (komplekta) skaits (atkarīgs no jaudas (IT LOAD un kondicionēšanas sistēma) | 1 komplets |

# Footnotes

Tehniskajā piedāvājumā jānorāda precīzā vērtība