## Dzes
Tehniskā specifikācija, Rīga, Paula Valdena 1, Laboratoriju māja, 210 telpas, klimata iekārtas uzstādīšana atbilstoši ISO 4.
Nr. p. k. | Darbu un materiālu nosaukums | Marka, Apzīmējums | Mērv. | Daudz. | Piezīmes
PN4 Dzesēšanas sistēma
1 | Čilleris, Qdzes=89,4kW, Nel=31,8kW, Istarta=168,8A | 30RBS90 hydromoduli HP single pump | kompl. | 1 | Carrier, vai analogs
2 | Čillera stiprināšanas materiāli uz jumta |  | kompl. | 1
3 | Izplešanās tvertne, V=50L | ELBI-100 | gab. | 1 | vai analogs
4 | Lodveida vārsts | Dn25 | gab. | 4
5 | Lodveida vārsts | Dn80 | gab. | 15
6 | Filtrs | Dn80 | gab. | 2
7 | Pretvārsts | Dn80 | gab. | 2
8 | Akumulācijas tvertne | 500 L | gab | 1
9 | Drošības vārsts | P=10bar | gab | 2
10 | Termometrs | t=0-120 C | gab | 10
11 | Manometrs | P=0-10bar | gab | 16
12 | Prestabo tērauda caurule | D89x2,0 | m | 80
13 | Pretkondensata izolācija | D89x13mm | m | 80
14 | Prestabo cauruļu fasondaļas |  | kompl. | 1
15 | Prestabo cauruļu stiprinājumi |  | kompl. | 1
16 | Montāžas palīgmateriāli |  | kompl. | 1
17 | PN aukstumapgādes sajaukšanas mezgls
18 | Cirkulācijas sūknis PN4 aukstumapgādes sajaukšanas mezglam | MAGNA1 40-120 F | gab | 1 | GRUNDFOS, vai analogs
19 | Trīsceļu maisītājvārsts komplektā ar elektro izpildmehānismu, Kvs 28 | Dn32 | gab | 1 | ESBE, vai analogs
20 | Filtrs | Dn80 | gab | 1
21 | Lodveida vārsts | Dn80 | gab | 5
22 | Pretvārsts | Dn80 | gab | 1
23 | Pretvārsts | Dn50 | gab | 1
24 | Rokas balansēšanas vārsts | MSV-I D50 | gab | 1
25 | Termometrs | t=0-120C | gab | 4
26 | Manometrs | P=0-6bar | gab | 5
27 | Automātiskais atgaisotājs | Dn15 | gab | 2
28 | Aukstumnesējs | Glikols -28C | m3 | 0.7
29 | Prestabo tērauda caurule | D89x2,0 | m | 20
30 | Pretkondensāta izolācija | D89x13mm | m | 20
31 | Prestabo cauruļu fasondaļas |  | kompl | 1
32 | Prestabo cauruļu stiprinājuma materiāli |  | kompl | 1
33 | Izolācijas stiprinājumu materiāli |  | kompl | 1
34 | Montāžas palīgmateriāli |  | kompl | 1
35 | PN4 tvaika mitrināšana
36 | Gaisa tvaika mitrinātājs RTH30, mitrināšanas jauda 35 kg/h, 18kW, 3x400V |  | kompl. | 2 | Devatec, vai analogs
37 | Tvaika padeves caurule |  | gab | 10
38 | Tvaika sadales caurule |  | gab | 1
39 | Gaisa mitruma devējs |  | gab | 1
40 | Cauruļvadu stiprinājumi, tērauda cauruļu veidgabali, metināšanas materiāli, izolācijas palīgmateriāli. |  | kompl | 1
41
42 | Sistēmas marķēšanas materiāli |  | kompl | 1
43 | Iekārtu pārbaude, regulēšana, palaišana. |  | kompl | 1
44 | Elektro instalācijas materiāli. |  | kompl | 1
Piezīmes:
Elektro barošana pieņemta, ka pieejama turpat ventkamerā uz jumta.