## 1.daļa
Pielikums Nr. 2.1
Nolikumam ID Nr. RTU-2015/37
Tehniskā specifikācija – Tehniskais, Finanšu piedāvājums
Atklātā konkursa „Rīgas Tehniskās universitātes ēku ūdens, kanalizācijas un siltumu sistēmas inženierkomunikāciju apkalpošana”
1.daļai „Ķīpsalas kompleksa ēku ūdens, kanalizācijas un siltumu sistēmas inženierkomunikāciju apkalpošana”
Avārijas lokalizācija- Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā siltā, aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, stāvvada atslēgšana avārijas (bojājuma zonā), nepārtraucot iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Ja avārija ir ārējos maģistrālajos tīklos, tad lokalizē iespējami mazākā sektorā, cik atļauj inženiertīklu tehniskās iespējas, t.i. atsevišķu objektu, vai tā daļu, lai pārējie objekti pēc avārijas lokalizācijas turpina strādāt. Lokalizēt var avārijas dienests, ja ir līgums, ekspluatācijas dienests, ja tādu nav, tad TD inženieri CAOG locekļi. Lokalizācijai jānotiek iespējami īsā laikā, lai nerastos lieli materiālie zaudējumi (piem. karstā ūdens noplūde no siltumtrases) un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību.
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs , kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3stundu laikā .
Pasūtītāja Tehniskā specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums
1. Objekts - Ķīpsalas teritoriālā kompleksā ietilpts 13 ēkas un 9 VNPC laboratorijas ar kopējo ēku platību 103 430,40 m2, no kurām divas ēkas ir studentu dienesta viesnīca, biroju ēka, bibliotēka un septiņas mācību ēkas. Katra ēka ir kā individuāls atsevišķs objekts ar vienotu iekšējo sistēmu (siltummezgls, ventilācija, rekuperācija, kondicionieri utt.), kuru vieno RTU Ķīpsalas teritoriālā kompleksa ūdens vada, kanalizācijas un apkures sistēma. RTU Ķīpsalas teritoriālajā kompleksā ietilpst kanalizācijas ūdeņu pārsūknēšanas sistēmas stacija, kas veic daļēju Ķīpsalas kanalizācijas sistēmas pārsūknēšanu. Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība.
Ķīpsalas komplekss ietver ēkas ar zemāk minētajām platībām:
| Āzenes iela 12 | Fakultāte | 7805 | Objekts nav nodots ekspluatācijā. Plānotais termiņš objekta nodošanai ekspluatācijā - 2015.gada maijs
| Āzenes iela 12/1 | Fakultāte | 8035.3
| Āzenes iela 12/4 | Biroju ēka | 859.2
| Paula Valdena iela 7 | Fakultāte | 4884.2
| Āzenes iela 16 | Fakultāte | 11000
| Āzenes iela 18 | Fakultāte | 10462.8
| Āzenes iela 20 | Fakultāte | 12045.8
| Āzenes iela 22 k1 | Dienesta viesn. | 10665.4
| Āzenes iela 22 | Dienesta viesn. | 7929.4
| Paula Valdena iela 3 | Fakultāte | 13748.9
| Paula Valdena iela 5 | Bibliotēka | 2777.5
| Paula Valdena iela 1 | Laboratorijas korpuss | 4353 | Objekts nav nodots ekspluatācijā. Plānotais termiņš objekta nodošanai ekspluatācijā - 2015.gada novembris
| Āzenes iela 20 | VNPC Laboratorijas | 180
| Paula valdena iela 3 un 7 | VNPC Laboratorijas | 395.9
| Ķīpslas iela 5 | Peldbaseins | 8288
103430.4
2.Tehniskais apraksts
2.1. Iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana Ķīpsalas teritoriālā kompleksā
1. tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Prasības personāla pieejamībai: dežūrējošais santehniķis. | No 8:00- 17:00 darba dienās, kurš atrodas Objekta teritorijā.
Ārpus darba laika sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Sanmezglu ikdienas apskate | Katru darba dienu no 8:00 -17:00
4 | Izlietņu, klozetpodu, dušu, urinālu un citu santehnisko iekārtu ūdens padeves pievadcauruļu un noslēgarmatūras (krānu, vārstu, maisītāju, jaucējkrānu, spiedpogu, vārstu un tml.) remonts vai nomaiņa. Dušu sietiņu, to pievadcauruļu (tai skaitā lokano) un to turētāju remonts vai nomaiņa | Katru darba dienu no 8:00 -17:00
5 | Ūdens boileru apkope | Katru dienu
6 | Kanalizācijas sūču un aizsprostojumu novēršana | Katru darba dienu no 8:00 -17:00
7 | Klozetpodu stiprinājuma, vāku un skalošanas mehānisma detaļu remonts vai nomaiņa | Katru darba dienu no 8:00 -17:00
8 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizvaru, ventiļu, pāreju, savienojumu, līkumu, sifonu, revīziju un citu elementu, kā arī pievadu un cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 2 darba dienas
9 | Pievadu un iekšējo ūdensvadu atsevišķu posmu remonts un nomaiņa bojājumu gadījumā | Katru darba dienu no 8:00 -17:00
10 | Ūdensapgādes filtru nomaiņa | 4 x gadā
11 | Tauku uztvērēju tīrīšana zem ēdnīcas izlietnēm | 1 x nedēļā
12 | Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija, remonts vai nomaiņa | 1 x 2 gados
13 | Patērētā ūdens uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 x mēnesī
14 | Ūdens sūkņu stacijas uzraudzība | Katru darba dienu no 8:00 -17:00
15 | Ūdens sūkņu stacijas tehniskā apkope | 2 x gadā
16 | Kanalizācijas trapu vizuālā pārbaude un papildināšana ar ūdeni | 1 x dienā
17 | Kanalizācijas trapu tīrīšana | Pēc nepieciešamības
1 darba diena
2.2. Ārējo kanalizācijas, t.sk. lietus kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana Ķīpsalas teritoriālā kompleksā
2.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Ārējās kanalizācijas un aku tīrīšana. | Pēc nepieciešamības
2 | Gūliju tīrīšana | 2 x gadā
3 | Ēdnīcas tauku nosēdaku (2 gab.) apkope, akas tīrīšana. | 3 x gadā
4 | Lietus ūdeņu nosēdaku tīrīšana no smilšu sanesumiem. | Pēc nepieciešamības
5 | Lietus notekūdeņu cauruļu skalošana un atbrīvošana no aizsprostojuma. | Pēc nepieciešamības
1 diena
6 | Notekūdeņu kanalizācijas aku tīrīšana | 1 x gadā
7 | Kanalizācijas sūkņu stacijas tehniskā apkope (tajā skaitā sūkņi ar pludiņu 240 l/sek 2 gab.). | 2 x gadā
8 | Kanalizācijas tīklu skalošana un aizsprostojuma novēršana | 1 darba diena
9 | Kanalizācijas sūkņu stacijas tehniskā uzraudzība | pastāvīgi
10 | Kanalizācijas sūkņu stacijas avārijas gadijumā, reaģēšanas ātrums pie avārijas signalizācijas nostrādāšanas | 2 stundu laikā
2.3. Attīrīšanas iekārtu uzturēšana Ķīpsalas teritoriālā kompleksā
3.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Autstāvietas:
| - attīrīšanas ietaišu tīrīšana – aku izsūknēšana, skalošana un notekūdeņu utilizācija. | 3 x gadā
| - autostāvvietas eļļas - ūdens attīrīšanas iekārtu attīrīšana (eļļaino nosēdumu, eļļas savākšana un utilizācija). | 3 x gadā
| - filtru nomaiņa, t.sk., filtru piegāde, eļļas uztveršanas akās. | 1 x gadā
2 | Nosēdaku tīrīšana no smiltīm, sistēmas skalošana. | 1 x gadā
2.4. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana Ķīpsalas teritoriālā kompleksā
4.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Avārijas novēršana | 2 stundas
2 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
3 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | pastāvīgi
4 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
5 | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, t.sk., rezerves daļu piegāde, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 5 darba dienas
6 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | 2 x gadā
8 | Siltumenerģijas uzskaites skaitītāju un manometru verifikācija | Saskaņā ar iekārtu Verificēšanas noteikumiem
9 | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 x mēnesī
10 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | 1 x gadā
11 | Siltummaiņu skalošana | 1 x gadā
12 | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | 1 x gadā, pēc nepieciešamības
13 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
14 | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | 30 minūtes
2.5. Siltumapgādes ārējo tīklu tehniskā uzturēšana Ķīpsalas teritoriālā kompleksā
5. tabula
Nr. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Siltumtīklu vizuālā apsekošana , pārbaudīt kameru un vārstu stāvokli | 3 x gadā
Siltumtīklu hidrauliskā pārbaude, mitruma devēju darbības
| Pārbaude | 1 x gadā
2 | Siltumtīklu remonts (pēc hidrauliskās pārbaudes) | Pēc vajadzības
3. | Avārijas remonts | 3 stundu laikā
2.6. Ventilācijas un dzesēšanas iekārtu uzturēšana Ķīpsalas teritoriālā kompleksā
6.tabula
Nr. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Avārijas novēršana | 2 stundas
2 | Veikt ventilācijas apkopes elementu nomaiņu (garantijas noteiktajos termiņos) | Saskaņā ar ventilācijas sistēmas instrukciju
3 | Veikt ventilācijas sistēmas profilitiskās pārbaudes defektācijai | 4 x gadā
4 | Nodrošināt ventilācijas sistēmas nepartrauktu darbību | 24/7
5 | Gaisa kondicionēšanas sistēmu profilaktiskās pārbaudes un defektācija | Darbības sezonas laikā, 1 x mēnesī
6 | Veikt rekuperācijas sistēmas uzturēšanu | Pēc nepieciešamības
7 | Veikt rekuperācijas profilaktiskās pārbaudes defektāciju | 4 x gadā
8 | Nodrošināt nepārtrauktu rekuperācijas sistēmas darbību | 24/7
3.Ēku iekārtu apjomi
3.1. Paula Valdena ielā 3 un Paula Valdena ielā 7, Rīgā Ventilācijas ikdienas tehniskā uzturēšana |  | 7.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | PN1 Systemair DV Compact | 1gab.
2 | PN2 Systemair DV Compact | 1gab.
3 | PN3 Systemair DV Compact | 1gab.
4 | PN4 Systemair DV Compact | 1gab.
5 | PN5 Systemair DV Compact | 1gab.
6 | PN6 Systemair DV Compact | 1gab.
7 | PN7 Flakt Woods | 1gab.
8 | Nosūces ventilatori ( C korpuss ) | 35 gab.
9 | Nosūces ventilatori ( A un B korpuss ) | 76 gab.
10 | Gaisa aizkari Frico AD 200 | 2 gab.
3.2. Paula Valdena ielā 3 un Paula Valdena ielā 7, Rīgā Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana |  | 8.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli ( Telpa 108, A005 un B007 ) | 3gab.
2 | Siltummainis apkurei ( Danfoss ) | 4 gab
3 | Siltummainis ventilācijai ( Danfoss ) | 3 gab
4 | Izplešanās tvertnes Reflex 100L, 140L, 200L, 300L | 7 gab
5 | Balansējošais vārsts DN 100, DN50 Danfoss | 4 gab
6 | Cirkulācijas Sūkņi Wilo | 7 gab
7 | Radiatori kermi, kompl. | 88 kompl.
8 | Smilšu ķērāj filtri Tecofi DN 20, DN 50, DN 65, DN 80, DN 100, DN 125 | 14 gab.
9 | 2 – ceļu vārsti Danfoss DN 32, DN 40 | 7 gab.
10 | Spiediena starpības regulators Danfoss AFP DN 50, DN 65 | 2 gab.
11 | Aizbīdņi Vexve | 43 gab.
12 | Siltais ūdensvads,cauruļvadi ar izolāciju | 1200 t.m.
13 | Lodveida krāni DN 25, DN 15 | 88 gab.
14 | Drošības vārsti 6bar | 7 gab.
15 | Termometri 120°C Watls | 23 gab.
16 | Manometri 10bar | 16 gab.
17 | Ūdens mērītājs Minol Minomess ETW - M | 4 gab.
18 | Vienvirziena vārsti 3/4" | 5 gab.
19 | Atgaisotāji Flex vent 1/2” | 10 gab.
3.3.Paula Valdena ielā 3 un Paula Valdena ielā 7, Rīgā Automātika |  | 9.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 210 | 4 gab.
2 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs Danfoss Sonometr TM 1100 | 2 gab.
3 | BMS sistēma. | 1 gab.
4 | Temperatūras sensori | 7 gab.
3.4. Āzenes ielas 20, Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi |  | 10.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Akstā ūdens ievadmezgls | No Āzenes 16
2 | Noslēgarmatūra | 4 gab
3 | Klozetpodi | 20 gab
4 | Izlietnes | 18 gab
5 | Jaucējkrāni | 18 gab
6 | Daudzslāņu kompozīta caurules | 40 t.m.
7 | Urināli | 14 gab
8 | Ugunsdzēsības ūdensvads | 188 t.m.
9 | Saimnieciskais ūdensvads | 258 t.m.
3.5. Āzenes ielas 20, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 11.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli ( Pagrabā ) | 4 gab.
2 | Cirkulācijas Sūkņi Wilo | 5 gab
3 | Radiatori kermi, konvektori kompl. | 102 kompl.
4 | Smilšu ķērājfiltri DN 40, DN 100 | 14 gab.
5 | 3 – ceļu vārsti Danfoss , DN 40 | 5 gab.
6 | Aizbīdņi Vexve | 28 gab.
7 | Lodveida krāni DN 25, DN 20, DN 15 | 68 gab.
8 | Termometri 120°C Watls | 17 gab.
9 | Manometri 10bar | 17 gab.
10 | Vienvirziena vārsti DN 40 | 5 gab.
11 | Atgaisotāji Flex vent 1/2” | 8 gab.
3.6. Āzenes ielā 20, Rīgā Automātika |  | 12.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 210 | 4 gab.
2 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs ELKORA | 1 gab.
3 | Temperatūras sensori | 2 gab.
3.7. Āzenes ielā 16, Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi |  | 13.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Akstā ūdens ievadmezgls | 1 gab
2 | Noslēgarmatūra | 6 gab
3 | Klozetpodi | 22 gab
4 | Izlietnes | 19 gab
5 | Jaucējkrāni | 19 gab
6 | Daudzslāņu kompozīta caurules | 78 t.m.
7 | Urināli | 16 gab
8 | Ugunsdzēsības ūdensvads DN 65 | 186 t.m.
9 | Saimnieciskais ūdensvads tērauda cauruļvadi DN15-DN100 | 244m.
3.8. Āzenes ielā 16, Rīgā, siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 14.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums,
1 | Siltummezgli ( Pagrabā ) | 2 gab.
2 | Cirkulācijas Sūkņi Wilo | 4 gab
3 | Radiatori kermi, konvektori kompl. | 88 kompl.
4 | Smilšu ķērājfiltri DN 40, DN 100 | 5 gab.
5 | 3 – ceļu vārsti Danfoss , DN 40 | 4 gab.
6 | Aizbīdņi Vexve | 20 gab.
7 | Lodveida krāni DN 25, DN 20, DN 15 | 62 gab.
8 | Termometri 120°C Watls | 14 gab.
9 | Manometri 10bar | 14 gab.
10 | Vienvirziena vārsti DN 40 | 4 gab.
11 | Atgaisotāji Flex vent 1/2” | 10 gab.
3.9. Āzenes ielā 16, Rīgā Automātika |  | 15.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 210 | 2 gab.
2 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs ELKORA | 1 gab.
3 | Temperatūras sensori | 2 gab.
4 | Siltumnesēja plūsmas mērītājs ELKORA DN 65 | 1 gab.
3.10. Āzenes ielā 18, Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi |  | 16. tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Akstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Lodveidakrāni | 97gab
3 | Klozetpodi | 60 gab
4 | Izlietnes | 97 gab
5 | Jaucējkrāni | 76 gab
6 | Daudzslāņu kompozīta caurules | 987t.m.
7 | Urināli | 8 gab
8 | Dušu kabines | 5
9 | Vanna | 1
10 | Ūdensrezervuārs ,1000 l | 2 gab
11 | Ūdens patēriņa skaitītāji ½” | 2 gab
12 | Ūdens mehāniskās attīrīšanas filtri 4” | 4gab
13 | Tauku uztvērēji | 1 kompl.
14 | Kanalizācijas trapi | 26 gab
15 | Ugunsdzēsības ūdensvads | 336 t.m.
16 | Saimnieciskā ūdensapgādes sistēma –sūkņi 3gab. kompl. | 3gab. kompl.
3.11. Āzenes ielā 18, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 17.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli ( Telpa 019 ) | 1gab.
2 | Siltummainis apkurei ( Danfoss ) | 1 gab
3 | Siltummainis ventilācijai ( Danfoss ) | 1 gab
4 | Siltummainis karstajam ūdenim ( Danfoss ) | 1 gab
5 | Izplešanās tvertnes Reflex 250L; 60L | 5 gab
6 | Balansējošais vārsts DN 65; DN 25; DN20; DN 15 Danfoss | 11 gab
7 | Cirkulācijas Sūkņi Grundfoss | 4 gab
8 | Radiatori kermi, kompl. | 102 kompl.
9 | Smilšu ķērāj filtri Tecofi DN 32; DN 80; DN 100 | 4 gab.
10 | 2 – ceļu vārsti Danfoss DN 50, DN 40 | 3 gab.
11 | Aizbīdņi Vexve | 19 gab.
12 | Siltais ūdensvads,cauruļvadi ar izolāciju | 728 t.m.
13 | Lodveida krāni DN 25, DN 20; DN 1586 | 88 gab.
14 | Drošības vārsti 6bar | 8 gab.
15 | Termometri 120°C Watls | 10 gab.
16 | Manometri 10bar | 12 gab.
17 | Ūdens mērītājs Minol Minomess ETW - M | 4 gab.
18 | Vienvirziena vārsti DN 50; DN 40; DN 25; DN 15 | 5 gab.
19 | Atgaisotāji Flex vent 1/2” | 10 gab.
3.11. Āzenes ielā 18, Rīgā Ventilācijas ikdienas tehniskā uzturēšana |  | 18.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | IV-Produkt Flexomix 190 | 1
2 | IV-Produkt Flexomix 480 | 1
3 | IV-Produkt Flexomix 480 | 1
4 | IV-Produkt Flexomix 480 | 1
5 | IV-Produkt Flexomix 360 | 1
6 | IV-Produkt Flexomix 360 | 1
7 | IV-Produkt Flexomix 360 | 1
8 | IV-Produkt Flexomix 360 | 1
9 | IV-Produkt Flexomix 190 | 1
10 | IV-Produkt Flexomix 190 | 1
11 | Systemair RSI 80-50 M3 | 1
12 | Systemair DVV 800D6 | 1
13 | Systemair DVV 800D6 | 1
14 | Systemair DVV 630D4 | 1
15 | ClimaVeneta FOCS 2022 | 1
16 | ClimaVeneta NECS 0202 | 1
3.12. Āzenes ielā 18, Rīgā Automātika |  | 19.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 210 | 2 gab.
2 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs Danfoss Sonometr TM 1100 | 3 gab.
3 | BMS sistēma. | 1
4 | Temperatūras sensori | 9 gab.
3.13. Āzenes ielā 22 k1, Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi |  | 20.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Aukstā ūdens ievada uzskaites mezgls | 1 gab
2 | Sadzīves ūdensapgādes sistēmas spiediena paaugstināšanas sūkņu stacija (atrodas ēkas Āzenes 22 pagrabstāvā) | 1 kompl
3 | Maģistrālās saimnieciskā ūdensvada līnijas (PPR;PPR/FIBER dn20-75; Cinkota Tērauda caurules dn25-100), ieskaitot noslēgarmatūru, atgaisotājus, balansēšanas vārstus, filtrus, cirkulācijas sūkni | 5000 m
4 | Ēkas iekšējie sadzīves un fekālās kanalizācijas tīkli (PP, dn32-160) | 920 m
5 | Ēkas lietus kanalizācijas tīkli, ieskaitot apsildāmās lietus ūdens savākšanas jumta piltuves. (PP, dn110-160) | 450 m
6 | Restu iekārta un sūkņu aka (ārpus ēkas), spiedvads līdz taukķērājam (Nerūsošā tērauda caurules dn114-219; PE dn40) | 1 kompl
7 | Taukķērājs, notekūdeņu akumulācijas tvertnes, MBR/Redox baktēriju selektors ar ozona kontroli, šo iekārtu apsaistes, filtri, sūkņi, trases un elementi (caurules PVC dn90, PP dn110, PE dn40-50) | 1 kompl
8 | Siltumsūkņa pienākošo notekūdeņu un izmantoto notekūdeņu novadīšanas sistēma (PE dn40-50) | 1 kompl
9 | Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma (tērauds dn.25-80), ieskaitot spiediena paaugstināšanas staciju un tai pieslēgtos automātiskos aizbīdņus (atrodas ēkas Āzenes 22 pagrabstāvā) | 1 kompl
3.14. Āzenes ielā 22 k1, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 21.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgls, ieskaitot karstā ūdens akumulācijas tvertnes un to apsaisti | 1 kompl
2 | Ventilācijas sistēmas siltumapgādes sekundārais tīkls no siltummaiņa līdz rekuperācijas iekārtām (tērauda caurules dn25-40) | 1 kompl
3 | Apkures sistēma, ieskaitot balansēšanas vārstus, noslēgarmatūru, (t.sk 415 radiatori PURMO 11;22 no 300x400 līdz 400x1200 un to apsaistes elementi). | 1 kompl
4 | Siltummezgli ( Pagrabstāvā P24 ) | 1gab.
5 | Siltummainis apkurei ( Danfoss ) | 1 gab
6 | Siltummainis karstajam ūdenim ( Danfoss ) | 1 gab
7 | Izplešanās tvertnes Reflex 500L; 400L; 140 | 3 gab
8 | Balansējošais vārsts DN 65; DN 25; DN20; DN 15 Danfoss | 8 gab
9 | Cirkulācijas Sūkņi Grundfoss; Wilo | 4 gab
10 | Radiatori kermi, kompl. | 300 kompl.
11 | Smilšu ķērāj filtri Tecofi DN 32; DN 80; DN 100 | 6 gab.
12 | 2 – ceļu vārsti Danfoss DN 50, DN 40 | 5 gab.
13 | Spiediena starpības regulators Danfoss AFP DN 50, DN 65 | 1 gab.
14 | Aizbīdņi Vexve | 21 gab.
15 | Siltais ūdensvads,cauruļvadi ar izolāciju | 530 t.m.
16 | Lodveida krāni DN 25, DN 20; DN 15 | 188 gab.
17 | Drošības vārsti 6bar | 8 gab.
18 | Termometri 120°C Watls | 17 gab.
19 | Manometri 10bar | 19 gab.
20 | Ūdens mērītājs Minol Minomess ETW - M | 7 gab.
21 | Vienvirziena vārsti DN 50; DN 40; DN 25; DN 15 | 11 gab.
22 | Atgaisotāji Flex vent 1/2” | 16 gab.
23 | Karstā ūdens akumulācijas tvertnes 2m³ | 4 gab.
3.15. Āzenes ielā 22/K1, Rīgā Automātika |  | 22.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 210 | 1 gab.
2 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs Danfoss Sonometr TM 1100 | 4 gab.
3 | BMS sistēma. | 1 gab.
4 | Temperatūras sensori | 11 gab.
3.16. Āzenes ielā 22, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 23.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli ( Pagrabstāvā P24 ) | 1gab.
2 | Siltummainis apkurei ( Danfoss ) | 1 gab
3 | Siltummainis ventilācijai ( Danfoss ) | 1 gab
4 | Siltummainis karstajam ūdenim ( Danfoss ) | 1 gab
5 | Izplešanās tvertnes Reflex 500L; 400L; 140 | 3 gab
6 | Balansējošais vārsts DN 65; DN 25; DN20; DN 15 Danfoss | 8 gab
7 | Cirkulācijas Sūkņi Grundfoss; Wilo | 4 gab
8 | Radiatori kermi, kompl. | 300 kompl.
9 | Smilšu ķērāj filtri Tecofi DN 32; DN 80; DN 100 | 6 gab.
10 | 2 – ceļu vārsti Danfoss DN 50, DN 40 | 5 gab.
11 | Spiediena starpības regulators Danfoss AFP DN 50, DN 65 | 1 gab.
12 | Aizbīdņi Vexve | 21 gab.
13 | Siltais ūdensvads,cauruļvadi ar izolāciju | 530 t.m.
14 | Lodveida krāni DN 25, DN 20; DN 15 | 188 gab.
15 | Drošības vārsti 6bar | 8 gab.
16 | Termometri 120°C Watls | 17 gab.
17 | Manometri 10bar | 19 gab.
18 | Ūdens mērītājs Minol Minomess ETW - M | 7 gab.
19 | Vienvirziena vārsti DN 50; DN 40; DN 25; DN 15 | 11 gab.
20 | Atgaisotāji Flex vent 1/2” | 16 gab.
21 | Karstā ūdens akumulācijas tvertnes 2m³ | 4 gab.
22 | Vienvirziena vārsti DN 50; DN 40; DN 25; DN 15 | 11 gab.
23 | Atgaisotāji Flex vent 1/2” | 16 gab.
24 | Karstā ūdens akumulācijas tvertnes 2m³ | 4 gab.
3.17. Āzenes ielā 22/K1, Rīgā Automātika |  | 24.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 210 | 1 gab.
2 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs Danfoss Sonometr TM 1100 | 4 gab.
3 | Temperatūras sensori | 11 gab.
3.18. Āzenes ielā 22, Rīgā Ventilācijas ikdienas tehniskā uzturēšana |  | 25.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Menerga - Adsolair | 4
2 | Menerga - Trisolair | 2
3 | Menerga - AquaCond | 2
4 | Jumta ventilators ar jumta pārejas kārbu, pretvārstu un vadības slēdzi | 4
5 | Aksiālais ventilators 63AC/20/4/6/36 | 2
6 | Kanāla ventilators KD355 XL1 | 1
7 | Jumta ventilators ar jumta pārejas kārbu, pretvārstu un vadības slēdzi | 4
8 | Aksiālais ventilators 63AC/20/4/6/3PS3-PS4 | 2
3.19. Āzenes ielā 12/K1, Rīgā Ventilācijas ikdienas tehniskā uzturēšana |  | 26.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | PN1 IV - Product Flexomix - 150 | 1gab.
2 | PN2 IV – Product Flexomix - 150 | 1gab.
3 | PN3 IV – Product Flexomix – 240/240 | 1gab.
4 | PN4 IV – Product Flexomix – 360 | 1gab.
5 | PN5 IV – Product Flexomix - 150 | 1gab.
6 | PN6 IV – Product Flexomix - 240 | 1gab.
7 | PN7 IV – Product Flexomix - 300 | 1gab.
8 | PN8 IV – Product Flexomix - 300 | 1gab.
9 | PN9 IV – Product Flexomix - 240 | 1gab.
10 | PN10 IV – Product Flexomix - 300 | 1gab.
11 | P1 IV – Product Flexomix - 150 | 1gab.
12 | N1 Systemair DVCI 450-S | 1gab.
13 | N2 Systemair TFSK 200 | 1gab.
14 | N3 Systemair DVS 225 EZ | 1gab.
15 | N4 Systemair DVC 225 P | 1gab.
16 | N5 Systemair DVS 225 EZ | 1gab.
17 | N6 Systemair EX-180-4 | 1gab.
18 | N7, N8, N9, N10, N11 Systemair EX-140-4 | 1gab.
19 | DN1 Systemair DVV 630 D6 | 1gab.
20 | DN2 Systemair DVV 630 D6 | 1gab.
21 | Čillers, ar daļēju siltuma atgūšanu Clima Veneta NECS/D/B1314 | 1gab.
22 | Split tipa kondicionieri Emerson HPSC06L200 | 5 gab.
3.20. Āzenes 12/K1, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 27.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli ( Telpa 235 ) | 1gab.
2 | Siltummainis apkurei ( Danfoss ) | 1 gab
3 | Siltummainis ventilācijai ( Danfoss ) | 1 gab
4 | Siltummainis karstajam ūdenim ( Danfoss ) | 1 gab
5 | Izplešanās tvertnes Reflex 200L; 80L; 18L | 4 gab
6 | Balansējošais vārsts DN 25; DN20; DN 15 | 8 gab
7 | Cirkulācijas Sūkņi Grundfoss | 5 gab
8 | Radiatori kermi, kompl. | 212 kompl.
9 | Smilšu ķērājfiltri TecofiDN 15; DN 25; DN 80; | 6 gab.
10 | 2 – ceļu vārsti TA DN 25, DN 40 | 7 gab.
11 | Spiediena starpības regulators, DN 80 | 1 gab.
12 | Aizbīdņi Naval, Genebre, Sena | 16 gab.
13 | Siltais ūdensvads,cauruļvadi ar izolāciju | 390 t.m.
14 | Lodveida krāni DN 25, DN 20; DN 1586 | 128 gab.
15 | Drošības vārsti 6bar | 5 gab.
16 | Termometri 120°C Watls | 21 gab.
17 | Manometri 10bar | 27 gab.
18 | Ūdens mērītājs Minol Minomess ETW - M | 4 gab.
19 | Vienvirziena vārsti DN 50; DN 40; DN 25; DN 15 | 7 gab.
20 | Atgaisotāji Flex vent 1/2” | 10 gab.
3.21. Āzenes 12/K1, Rīgā Automātika |  | 28.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 310 | nav
2 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs Danfoss Sonometr TM 1100 | 4 gab.
3 | BMS sistēma. | 1 gab
4 | Temperatūras sensori | 21 gab.
3.22. Paula Valdena 5, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 29.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli ( Pagrabā, grāmatu krātuvē ) | 1 gab.
2 | Siltummainis apkurei | nav
3 | Siltummainis karstajam ūdenim | nav
4 | Siltummainis ventilācijai | 1 gab.
5 | Izplešanās tvertnes Reflex 5L | 2 gab.
6 | Balansējošais vārsts DN 100, DN50 Danfoss | nav
7 | Cirkulācijas Sūkņi Wilo | 3 gab
8 | Radiatori kermi, konvektori kompl. | 52 kompl.
9 | Smilšu ķērājfiltri DN 32 | 1 gab.
10 | 3 – ceļu vārsti Danfoss , DN 40 | 3 gab.
11 | Spiediena starpības regulators | 1
12 | Aizbīdņi Vexve | 12 gab.
13 | Siltais ūdensvads,cauruļvadi ar izolāciju | nav.
14 | Lodveida krāni DN 25, DN 20, DN 15 | 32 gab.
15 | Drošības vārsti 6bar | nav
16 | Termometri 120°C Watls | 4 gab.
17 | Manometri 10bar | 9 gab.
18 | Ūdens mērītājs Minol Minomess ETW - M | 1 gab.
19 | Vienvirziena vārsti DN 40 | 3 gab.
20 | Atgaisotāji Flex vent 1/2” | 4 gab.
3.23. Paula Valdena 5, Rīgā Automātika |  | 30.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Ventmašīna | 1 gab.
2 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 210 | 1 gab.
3 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs ELKORA | 1 gab.
4 | BMS sistēma. | nav
5 | Temperatūras sensori | 2 gab.
3.24. Ķīpsalas iela 5, Rīgā Ventilācijas ikdienas tehniskā uzturēšana |  | 31.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Menerga ThermoCond 372511; 352501 | 2 gab.
3.25. Āzenes 12/K4, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 32.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli | 1gab.
2 | Siltummainis apkurei | 1 gab
3 | Cirkulācijas Sūkņi Grundfoss | 1 gab
4 | Radiatori kermi, kompl. | 40 kompl.
5 | Smilšu ķērājfiltri DN 25; | 2 gab.
6 | 3 – ceļu vārsti TA DN 25 | 1 gab.
7 | 2 – ceļu vārsti TA DN 25 | 1 gab.
9 | Aizbīdņi Naval | 2 gab.
10 | Siltais ūdensvads,cauruļvadi ar izolāciju | 20 t.m.
11 | Lodveida krāni DN 25, DN 20; DN 15 | 14 gab.
12 | Drošības vārsti 1bar | 5 gab.
13 | Termometri 120°C | 2 gab.
14 | Manometri 10bar | 4 gab.
15 | Ūdens mērītājs Minol Minomess ETW - M | 1 gab.
16 | Vienvirziena vārsti DN 50; DN 40; DN 25; DN 15 | 4gab.
17 | Ūdens boilers 200l. | 1gab.
3.24. Āzenes iela 12/K4, Rīgā Automātika |  | 33.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
2 | Kontrolieris Danfoss ECL Comfort 210 | 1 gab.
3 | Siltumenerģijas patēriņa skaitītājs | 1 gab.
4 | Temperatūras sensori | 3 gab.
5 | Plūsmas mērītājs | 1 gab.
3.25. Āzenes ielā 12/K4, Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi |  | 34. tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Akstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Lodveidakrāni | 10gab
3 | Klozetpodi | 4gab
4 | Izlietnes | 7 gab
5 | Jaucējkrāni | 7 gab
6 | Ūdens patēriņa skaitītāji ½” | 1 gab
7 | Ūdens mehāniskās attīrīšanas filtri 4” | 4gab
3.26. Paula Valdena ielā 1, Rīgā Ventilācijas ikdienas tehniskā uzturēšana |  | 35.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | PN1 Recair 4F | 1gab.
2 | PN2 Recair 4F | 1gab.
3 | PN3 Recair 4D | 1gab.
4 | PN4 Recair 4C | 1gab.
5 | Jumta ventilators N1 CRVT/4-450 ( 400V 50HZ ) VE S&P | 1gab.
6 | Jumta ventilators N2 CRVT/4-315 ( 400V 50HZ ) VE S&P | 1gab.
7 | Jumta ventilators N3 CRVT/4-315 ( 400V 50HZ ) VE S&P | 1gab.
8 | Jumta ventilators N4 CRVT/4-450 ( 400V 50HZ ) VE S&P | 1gab.
9 | Jumta ventilators N5 CRVT/4-315 ( 400V 50HZ ) VE S&P | 1gab.
10 | Jumta ventilators N6 CRVT/4-315 ( 400V 50HZ ) VE S&P | 1gab.
11 | Jumta ventilators N7 TCDH EXD 060-4 IIBT4 0,75KWPTC S&P | 1gab.
12 | Jumta ventilators N8 TCDH EXD 060-4 IIBT4 0,75KWPTC S&P | 1gab.
13 | Dūmu sistēma ( D250/D350 ) | 1gab.
14 | Dūmu sistēma ( D250/D350 ) | 1gab.
3.27. Paula Valdena ielā 1, Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi |  | 36. tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
Sadzīves kanalizācija
1 | Plastmas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 40 | 20 m
2 | Plastmas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 50 | 460 m
3 | Plastmas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 110 | 130 m
4 | Revīzija DN 50 | 24 gab
5 | Revīzija DN 110 | 6 gab
6 | Klozetpods | 11 gab
7 | Roku mazgātne | 12 gab
8 | Saimniecības izlietne | 24 gab
9 | Dzeramstrūklas ierīce | 1 gab
10 | Urināls | 7 gab
11 | Aizbīdnis DN 50 | 37 gab
12 | Traps DN 50 | 19 gab
13 | Gaisa vārsts DN 50 | 6 gab
14 | Tīrīšana DN 50 | 26 gab
15 | Tīrīšana DN 110 | 11 gab
16 | Lietus Kanalizācija
17 | Plastmas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 50 | 3 m
18 | Plastmas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 110 | 210 m
19 | Tīrīšana DN 110 | 21 gab
20 | Revīzija DN 110 | 13 gab
21 | Dubult piltuve ar elektro apsildi HL 62,1 DN 110 | 9 gab
22 | Drenāžas grdzens HL 160 DN 110 | 9 gab
23 | Kompensācijas īscaurule DN 110 | 9 gab
24 | Traps DN 50 | 2 gab
25 | Ražošanas Kanalizācija
26 | Plastmas kanalizācijas caurules un veidgabali DN 110 | 13 m
27 | Tīrīšana DN 110 | 2 gab
28 | Traps DN 110 | 3 gab
29 | Saimnieciski dzeramais ūdensvads
30 | Ūdens vada caurules DN15 | 340 m
31 | Ūdens vada caurules DN20 | 100 m
32 | Ūdens vada caurules DN32 | 85 m
33 | Ūdens vada caurules DN25 | 30 m
34 | Ūdens vada caurules DN50 | 85 m
35 | Lodveida ventīlis DN15 | 43 gab
36 | Lodveida ventīlis DN20 | 5 gab
37 | Lodveida ventīlis DN32 | 3 gab
38 | Laistīšanas krāns DN20 | 2 gab
39 | Avārijas dušas maisītājs | 2 gab
40 | Ugunsdzēsības krāns | 7 gab
41 | Lokanie pievadi ūdenim L=400mm DN15 | 55 gab
42 | Karstais ūdens
43 | Ūdens vada caurules DN15 | 370 m
44 | Ūdens vada caurules DN20 | 80 m
45 | Ūdens vada caurules DN25 | 10 m
46 | Ūdens vada caurules DN32 | 30 m
47 | Lodveida ventīlis DN15 | 4 gab
48 | Lodveida ventīlis DN20 | 5 gab
49 | Lodveida ventīlis DN32 | 2 gab
50 | Pretvārsts | 1 gab
51 | Dušas maisītājs | 2 gab
52 | Mazgātnis maisītājs | 36 gab
53 | Lokanie pievadi ūdenim L=400mm DN15 | 36 gab
3.28. Paula Valdena ielā 1, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 37.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli | 1gab.
2 | Siltummainis apkurei GEA WTT | 1 gab
3 | Siltummainis ventilācijai GEA WTT | 1 gab
4 | Siltummainis karstajam ūdenim GEA WTT | 1 gab
5 | Cirkulācijas Sūkņi DAB | 3 gab
6 | Smilšu ķērājfiltri DN 25; DN15; DN20; DN32; DN50; DN65; DN80 | 7 gab.
7 | Tērauda ūdens-gāzes caurule DN15 | 6m.
8 | Tērauda cinkota caurule DN20 | 2m.
9 | Tērauda cinkota caurule DN32 | 4m.
10 | Tērauda cinkota caurule DN50 | 4m.
11 | Tērauda ūdens-gāzes caurule DN50 | 5m
12 | Tērauda ūdens-gāzes caurule DN65 | 10m
13 | Tērauda ūdens-gāzes caurule DN80 | 15m
14 | Aizbīdņi Naval DN50; DN65; DN80 | 11 gab.
15 | Izplešanās trauks ELBI 150 | 1gab.
16 | Izplešanās trauks ELBI 200 | 1gab.
17 | Lodveida krāni DN 32, DN 20; DN 15; DN50; DN65, | 14 gab.
18 | Drošības vārsti 10; 4; 3 bar | 3 gab.
19 | Termometri Qvintus Taisnais 1=150 | 1 gab.
20 | Termometri Qvintus leņķa 1=150 | 1 gab.
21 | Manometri 10 un 16bar | 9 gab.
22 | Ūdens mērītājs DN15 ( aukstais ūdens ) | 1 gab.
23 | Ūdens mērītājs DN15 ( karstais ūdens ) | 1 gab.
24 | Vienvirziena vārsti DN 50; DN 40; DN 25; DN 15 | 44gab.
25 | Siltumenerģijas skaitītājs Kamstrup 602 | 1gab.
26 | Procesors Ouman 3-kontūru | 1gab.
27 | Āra gaisa temperatūras sensors | 1gab.
28 | Ūdens temp. Sensors ( iegremdējams 50mm ) | 4gab.
29 | Apkures vārsta piedziņa Forta M800 | 1gab.
30 | Karstā ūdens vārsta piedziņa Forta M800 | 1gab.
31 | Ventilācijas vārsta piedziņa Forta M801 | 1gab.
32 | Karstā ūdens regulējošais divgaitas vārsts V241/15/2.5 | 1gab.
33 | Apkures regulējošais divgaitas vārsts V241/32/16.0 | 1gab.
34 | Ventilācijas regulējošais divgaitas vārsts V241/40/25.0 | 1gab.
35 | Termometrs 0-120C | 7gab.
36 | Termometrs 0-100C | 4gab.
37 | Balansējošais vārsts DN50; DN40 | 2gab.
38 | Pretvārsts DN15; DN20; DN32 | 1gab.
39 | Automātiskais atgaisotājs DN15 | 7gab.
40 | Iztukšošanas krāns DN15; DN20 | 15gab.
3.29. Āzenes ielā 12, Rīgā Ventilācijas ikdienas tehniskā uzturēšana |  | 38.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | PN1 /C1/OUT/EL-05VS-01 | 1gab.
2 | PN2 /N2 05VS-02 | 1gab.
3 | PN3 /EL 05VS-03 | 1gab.
4 | PN4 /N1 05VS-04 | 1gab.
3.30. Āzenes ielā 12, Rīgā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi |  | 39.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli | 1gab.
2 | Siltummainis apkurei Danfoss XB 10-1 70 | 1 gab
3 | Siltummainis apkurei Danfoss XB 06L-1 40 | 1 gab
4 | Siltummainis ventilācijai Danfoss XB 51H-1 36 | 1 gab
5 | Siltummainis ventilācijai Danfoss XB 06L-1 16 | 1 gab
6 | Siltummainis karstajam ūdenim Danfoss | 1 gab
7 | Cirkulācijas Sūkņi Grundfos | 5 gab
8 | Smilšu ķērājfiltri DN 25; DN50; DN65; DN100 ar atlokiem | 5 gab.
9 | Smilšu ķērājfiltri DN 20; DN32; DN50 uzmavu | 3 gab.
10 | Tērauda cinkota caurule DN25 | 6m.
11 | Tērauda cinkota caurule DN32 | 6m.
12 | Tērauda cinkota caurule DN50 | 12m.
13 | Tērauda cinkota caurule DN65 | 12m.
14 | Tērauda caurule DN50 | 12m
15 | Tērauda caurule DN65 | 10m
16 | Tērauda caurule DN80 | 23m
17 | Tērauda caurule DN100 | 25m
18 | Tērauda caurule DN40 | 8m
19 | Tērauda caurule DN32 | 6m.
20 | Tērauda caurule DN15 | 10m
21 | Aizbīdņi Naval DN50; DN65; DN80; DN20; DN25; DN32; DN40; DN100 | 24 gab.
22 | Izplešanās trauks Reflex 140L | 1gab.
23 | Izplešanās trauks Reflex 80L | 1gab.
24 | Izplešanās trauks Reflex 25L | 1gab.
25 | Izplešanās trauks S-250/6 | 1gab.
26 | Lodveida krāni DN 32, DN 20; DN50; | 9 gab.
27 | Drošības vārsti 10; 6; 3 bar | 4 gab.
28 | Manometri 10; 6; 16 bar Wika | 8 gab.
29 | Ūdens mērītājs Zenner ( aukstais ūdens ) | 1 gab.
30 | Siltumenerģijas skaitītājs Kamstrup | 1gab.
31 | Āra gaisa temperatūras sensors | 1gab.
32 | Temp. Sensors ( iegremdējams ) | 5gab.
33 | Karstā ūdens regulējošais vārsts DN25 | 1gab.
34 | Ventilācijas regulējošais vārsts DN25 | 1gab.
35 | Ventilācijas regulējošais vārsts DN15 | 1gab.
36 | Tehniskais TermometrsAB Qvintus | 11gab.
37 | Pretvārsts DN50; DN32 | 2gab.
38 | Automātiskais atgaisotājs DN15 | 8gab.
39 | Spiediena starpības regulators "Danfos" | 1gab.
40 | Apkures regulējošais vārsts DN25 | 1gab.
41 | Apkures regulējošais vārsts DN15 | 1gab.
42 | Apkures vārsts mehānisms | 2gab.
43 | Vadības automātika Danfoss ECL 310 | 2gab.
44 | Ūdens- glikola maisījuma plastmasas tvertne 200l | 1gab.
45 | Savienotājs R1 Reflex | 1gab.
46 | Ūdens- glikola maisījuma rokas sūknis | 1gab.
47 | Uzpildīšanas līnijas uzmavu noslēgarmatūra DN20 | 4gab.
48 | Uzpildīšanas līnijas uzmavu noslēgarmatūra DN15 | 1gab.
49 | Uzpildīšanas līnijas uzmavu sietiņfiltrs DN20 | 2gab.
50 | Uzpildīšanas līnijas uzmavu vienvirziena vārsts DN20 | 3gab.
51 | Uzpildīšanas līnijas uzmavu vienvirziena vārsts DN15 | 1gab.
52 | Uzpildīšanas līnijas ūdens skaitītājs Zenner | 2gab.
53 | Uzpildīšanas līnijas uzmavu noslēgarmatūra DN25 | 3gab.
54 | Uzpildīšanas līnijas uzmavu noslēgarmatūra DN20 | 1gab.
55 | Manometra krāns 1/2 | 21gab.
56 | Iztukšošanas krāns DN25; DN20; DN15 | 30gab.
57 | Spiediena relejs | 1gab.
58 | Spiediena relejs | 1gab.
59 | Spiediena relejs | 1gab.
60 | Spiediena relejs | 1gab.
61 | Spiediena relejs | 1gab.
62 | Spiediena relejs | 1gab.
63 | Spiediena relejs | 1gab.
64 | Spiediena relejs | 1gab.
3.31. Āzenes ielā 12, Rīgā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi |  | 40. tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
Aukstais ūdensvads
1 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 16x1.5mm | 45 m
2 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 20x2.25mm | 85 m
3 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 25x2.5mm | 100 m
4 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 32x3mm | 210 m
5 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 40x4mm | 15 m
6 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 63x6mm | 80 m
7 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 90x8.5mm | 55 m
8 | Dzeramstrūklas ierīce | 4 gab
9 | Urināls ar sifonu un krānu | 4 gab
10 | Traps ar sauso sifonu "Primus" DN100 | 8 gab
11 | Spiediena paugstināšanas iekārta Wilo COR-3 MVISE404/VR-EB. | 1kompl.
12 | Ķeta aizbīdnis DN80 ar elektropiedziņu SA 07,5 EBRO | 1 gab
13 | Ķeta aizbīdnis DN50 ar atlokiem | 4 gab
14 | Ķeta aizbīdnis DN80 ar atlokiem | 4 gab
15 | Ķeta aizbīdnis DN100 ar atlokiem | 3 gab
16 | Ārējais laistīšanas krāns DN20 | 7 gab
17 | Iekšējais laistīšanas krāns DN15 | 8 gab
18 | Tukšošanas krāns DN15 | 7 gab
19 | Kaļama ķeta DN100 | 70 gab
20 | Kaļama ķeta DN80 | 10 gab
21 | Kaļama ķeta, trejgabals DN100 ar atlokiem | 2 gab
22 | Kaļama ķeta, atloku pāreja DN100/DN50 īsā | 1 gab
23 | Kaļama ķeta, atloku pāreja DN100/DN80 īsā | 1 gab
24 | Kaļama ķeta, atloku pāreja DN80/DN50 | 2 gab
25 | Pretvārsts DN80 | 1 gab
26 | Kaļama ķeta, līkums 90° DN100 | 1 gab
27 | Lodveida krāni DN 15, DN 20; DN25; | 144 gab
28 | Aizbīdnis DN 50 | 2 gab
29 | Ūdens sildītājs zem izlietnes V=15l; N=2.0kW | 8 gab
30 | Savienojošais adapteris 110/DN100 | 2 gab
31 | Karstais ūdensvads
32 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 16x1.5mm | 15m
33 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 20x2.25mm | 66m
34 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 25x2.5mm | 66m
35 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 32x3mm | 75m
36 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 40x4mm | 95m
37 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 63x6mm | 70m
38 | Lodveida krāni DN 15, DN 20; DN25; DN32; DN40 | 151 gab
39 | Aizbīdnis DN 50 | 1 gab
40 | Pretvārsts DN25 | 2 gab
41 | Tukšošanas krāns DN15 | 8 gab
42 | Balansējošais vārsts DN20; DN25 | 3 gab
43 | Automātiskais atgaisotājs DN15 | 2 gab
44 | Iekšējais laistīšanas krāns DN15 | 8 gab
45 | Sadzīves kanalizācija
46 | Kanalizācijas kaļama ķeta, atloku savienotājie DN50 | 220m
47 | Kanalizācijas kaļama ķeta, atloku savienotājie DN80 | 35m
48 | Kanalizācijas kaļama ķeta, atloku savienotājie DN100 | 205m
49 | Kanalizācijas kaļama ķeta, atloku savienotājie DN150 | 8m
50 | Kanalizācijas kaļama ķeta, atloku savienotājie DN200 | 10m
51 | Revīzija DN 50, DN80, DN100, | 23 gab
52 | Tīrīšana DN 100, DN 50 | 28 gab
53 | Tīrīšana ar lūku DN 100 | 13 gab
54 | Nerūsējoša tērauda izlietne ar sifonu un jaucējkrānu | 8 gab
55 | Nerūsējoša tērauda izlietne ar sifonu un jaucējkrānu un sienas plāksni | 3 gab
56 | Nerūsējoša tērauda trauku mazgātne ar sifonu un jaucējkrānu | 3 gab
57 | Keramiskā roku mazgātne mazgātne ar sifonu un jaucējkrānu | 4 gab
58 | Tualetes pods ar vāku, montāžas elementu un iebūvētu skalošanas kasti ar mehānismu | 20 gab
59 | Tualetes pods ar vāku, montāžas elementu un iebūvētu skalošanas kasti ar mehānismu ( īpašām vajadzībām ) | 4 gab
60 | Aukstais ūdensvads ( lielauditorija )
61 | Ārējais laistīšanas krāns DN25 | 2 gab
62 | Iekšējais laistīšanas krāns DN15 | 2 gab
63 | Aukstais ūdens krāns mazgājamajai mašīnai. | 1 gab
64 | Ūdens sildītājs zem izlietnes V=15l; N=2.0kW | 1 gab
65 | Vertikālais Ūdens sildītājs V=100l; N=1.5kW | 1 gab
66 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 16x1.5mm | 20m
67 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 20x2.25mm | 60m
68 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 25x2.5mm | 55m
69 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 32x3mm | 30m
70 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 40x4mm | 10m
71 | Daudzslāņu plastmas ūdensvada caurules 63x6mm | 80m
72 | Lodveida krāni DN 15, DN 20; DN25; | 63 gab
73 | Aizbīdnis DN 50 | 2 gab
74 | Sadzīves kanalizācija ( lielauditorijas )
75 | Kanalizācijas kaļama ķeta, atloku savienotājie DN50 | 35m
76 | Kanalizācijas kaļama ķeta, atloku savienotājie DN100 | 116m
77 | Kanalizācijas kaļama ķeta, caurules DN150 | 14m
78 | Revīzija DN 50, DN100, | 1 gab
79 | Tīrīšana DN 100 | 5 gab
80 | Tīrīšana ar lūku DN 100 | 4 gab
81 | Nerūsējoša tērauda izlietne ar sifonu un jaucējkrānu un sienas plāksni | 1 gab
82 | Keramiskā roku mazgātne mazgātne ar sifonu un jaucējkrānu | 10 gab
83 | Keramiskā roku mazgātne mazgātne ar sifonu un jaucējkrānu ( īpašām vajadzībām ) | 1 gab
84 | Tualetes pods ar vāku, montāžas elementu un iebūvētu skalošanas kasti ar mehānismu | 14 gab
85 | Tualetes pods ar vāku, montāžas elementu un iebūvētu skalošanas kasti ar mehānismu ( īpašām vajadzībām ) | 1 gab
86 | Urināls ar sifonu un krānu | 3gab
87 | Traps ar taisno izvadu DN110 ACO | 4 gab
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma „Rīgas Tehniskās universitātes ēku ūdens, kanalizācijas un siltumu sistēmas inženierkomunikāciju apkalpošana”
1.daļai „Ķīpsalas kompleksa ēku ūdens, kanalizācijas un siltumu sistēmas inženierkomunikāciju apkalpošana”
Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Āzenes iela 12* | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Āzenes iela 12/1 | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Āzenes iela 12/4 | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Paula Valdena iela 7 | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Āzenes iela 16 | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Āzenes iela 18 | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Āzenes iela 20 | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Āzenes iela 22 k1 | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Āzenes iela 22 | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Paula Valdena iela 3 | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Paula Valdena iela 1* | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Paula Valdena iela 5 | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Ķīpsalas iela 5
1. | Ūdens apgādes sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.1. | Aukstā un siltā ūdens vada uzturēšana darba kārtībā
1.2. | Ūdens jaucējkrānu, krānu, ventīļu un aizbīdņu apkalpošana, uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.3. | Ūdens vadu apsekošana un aktu satsādīšana par tehnisko stāvokli
1.4. | Ūdens filtru nomaiņa
1.5. | Ugunsdzēsības vada apkalpošana un uzturēšana
1.6. | Aukstā un siltā ūdenes vadu remonts
1.7. | Siltā ūdens vada cirkulācijas caurules uzturēšana darba kārtībā un remonts
1.8. | Iekārtu apkalpošanu, kas saistītas ar aukstā, siltā ūdens, ugunsdzēsības un cirkulācijas nodrošināšanai
1.9. | Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādes sistēmas darbību
1.10. | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..)
2. | Kanalizācijas sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1. | Kanlizācijas cauruļvadu uzturēšan, remonts un nomaiņa
2.2. | Ēku kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.3. | Sanitāro telpu iekāru apkalpošana, remonts un nomaiņa
2.4. | Kanalizācijas sūkņu stacijas apkalpošana, uzturēšana un remonts
2.5. | Kanalizācijas sūkņu stacijas ikgadējās apkopes veikšana
2.6. | Nodrošināt nepārtrauktu kanalizācijas sistēmas sarbību
2.7. | Tauku uztvērēju tīrīšana ēdnīcu telpās un apkope
2.8. | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..)
3. | Siltumapgādes sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1. | Siltumtrašu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.2. | Siltumtrašu defktēšana un defekta akta iesniegšana
3.3. | Ēku iekšējo siltumtīklu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.4. | Ēku individuālo siltumpunktu apaklpošana, uzturēšana un remonts
3.5. | Siltumtīklu iekartu apkalpošanu, uzturēšanu un remonts
3.6. | Nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes sistēmas darbību
3.7. | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..)
4. | Vēdināšanas, gaisa kondicionēšanas un rekuperācijas sistēmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1. | Veikt ventilācijas sistēmu apkalpošanu, uzturēšanu un remontu
4.2. | Nodrošināt ventilācijas apkopes elementu savlaicīgu nomaiņu, kvalitatīvas darbības nodrošināšanai (piemērs: filtri)
4.3. | Veikt ventilācijas sistēmas profilitiskās pārabaudes defektācijai un defekta akta sastādīšanu iekārtu uzstādītājiem
4.4. | Nodrošināt nepārtrauktu ventilācijas sistēmas darbību
4.5. | Veikt gaisa kondicionēšanas sistēmas apkalpošanu, uzturēšanu un remontu
4.6. | Nodrošināt gaisa kondicionēšanas apkopes elementu nomaiņu, kvalitatīvas darbības nodrošināšanai
4.7. | Veikt gaisa kondicionēšanas sistēmas profilaktiskās pārbaudes defektācijai un defekta akta sastādīšanu iekārtu uzstādītājiem
4.8. | Nodrošināt nepārtrauktu gaisa kondicionēšanas sistēmas darbību
4.9. | Veikt rekuperācijas sistēmas apkalpošanu, uzturēšanu un remontu
4.10. | Nodrošināt rekuperācijas sistēmas savlaicīgas apkopes un darbības elementu savlaicīgu nomaiņu, kvalitatīvas darbības nodrošināšanai
4.11. | Veikt rekuperācijas sistēmas profilaktiskās pārbaudes defektācijai un defekta akta sastādīšanu iekārtu uzstādītājiem
4.12. | Nodrošināt nepārtrauktu rekuperācijas sistēmas darbību
4.13. | Dūmu novadīšanas sistēmas apkalpošanu un nepārtrauktas darbības uzturēšu
4.14. | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..)
5. | Citas darbības | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5.1. | Nodrošināt 24h avārijas dienesta uzraudzību Ķīpsalas teritoriālajā kompleksā un tajā ietilpstošajās ēkās
5.2. | Sastādīt ikmēneša darba veikšanas aktus par paveikto mēnesī
5.3. | Veikt ierosinājuma plāna sastādīšanu labākas darbības nodrošināšanai Ķīpsalas teritoriālajā kompleksā un tajā ietilpstošajās ēkās
5.4. | Gāzes saimniecības uzraudzība un kontrole
5.5. | Sekot līdzi sistēmu izbūvei renovācijas laikā
5.6. | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..) | (..)
Kopā mēnesī EUR bez PVN |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kopā mēnesī visās pozīcijās EUR bez PVN |  | 0
* Objekti: Āzenes ielā 12, Rīgā un Paula Valdena ielā 1, Rīgā nav nodoti ekspluatācijā. Objektu pēc adreses: Āzenes ielā 12, Rīgā plānots nodot ekspluatācijā 2015.gada maijā, Paula Valdena ielā 1, Rīgā - 2015.gada novembrī. Izpildītājam finanšu piedāvājumā jānorāda kopējā cena mēnesī arī objektiem, kuri iepirkuma izsludināšanas brīdī nav nodoti ekspluatācijā. Pasūtītājs līgumā noteiks atsevišķu cenu mēnesī objektiem, kuri nodoti ekspluatācijā un, kuri uz līguma noslēgšanas brīdi nav nodoti ekspluatācijā. Izpildītājam Objektos, kuri nav nodoti ekspluatācijā būs jānodrošina pakalpojuma sniegšana tikai ar brīdi, kad Objektu (-us) nodos ekspluatācijā.
Līgums tiks slēgts par paredzamo līgumcenu EUR 80 000,00 (bez PVN)
Līgums ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai kamēr tiek sasniegta kopējā paredzamā līgumcena EUR 80 000,00 iepirkuma 1.daļai. Gadījumā, ja līdz Līguma darbības termiņa beigām līgumcena nav izlietota, Līgums ir spēkā kamēr tiek izlietota līgumcena EUR 80 000,00 .
Ar ēku iekārtu apjomiem, kuri nav noteikti Tehniskajā specifikācijā pretendents var iepazīties apmeklējot Objektu (-us) klātienē iepriekš piesākoties pie Pasūtītāja kontaktpersonas (nolikuma 7.1.punkts). Kā arī ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešami ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei kopējās līgumcenas ietvaros (EUR 80 000,00).
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot tāmi. Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.
Pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________

## 2.daļa
Pielikums Nr.2.2
Nolikumam ID Nr. RTU-2015/37
Tehniskā specifikācija – Tehnisakis, Finanšu piedāvājums
Atklātā konkursa „Rīgas Tehniskās universitātes ēku ūdens, kanalizācijas un siltumu sistēmas inženierkomunikāciju apkalpošana”
2.daļai „Ēkas Kaļķu ielā 1 un kompleksa Lomonosova ielā 1, Rīgā ūdens, kanalizācijas un siltumu sistēmas inženierkomunikāciju apkalpošana”
Avārijas lokalizācija- Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
Piemēram: Konkrētajā siltā, aukstā ūdensvada posmā atslēgšana, netraucējot ūdens padevi ēkas pārējos ūdensvada tīklos, konkrētas elektrosdalnes vai stāvvada atslēgšana avārijas (bojājuma zonā), nepārtraucot pārējās ēkas elektroapgādi, tas pats iekšējās apkures sistēmās u.t.t.
Ja avārija ir ārējos maģistrālajos tīklos, tad lokalizē iespējami mazākā sektorā, cik atļauj inženiertīklu tehniskās iespējas, t.i. atsevišķu objektu, vai tā daļu, lai pārējie objekti pēc avārijas lokalizācijas turpina strādāt. Lokalizēt var avārijas dienests, ja ir līgums, ekspluatācijas dienests, ja tādu nav, tad TD inženieri CAOG locekļi. Lokalizācijai jānotiek iespējami īsā laikā, lai nerastos lieli materiālie zaudējumi (piem. karstā ūdens noplūde no siltumtrases) un neapdraudētu cilvēku veselību un dzīvību (pie elektrotīklu bojājumiem un iekšējiem apkures tīkliem).
Avārijas seku likvidēšana – Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma novēršanas laiki ir noteikti ēku apsaimniekošanas noteikumos LBN. Tos var veikt avārijas dienests, ja ir līgumā atrunāts, vai pieaicināts uzņēmējs , kuram šo darbu veikšanai ir licence, tāme tiek sastādīta darbu gaitā un atbilstoši atrunātiem apjomiem avārijas aktā, kas tiek sastādīts avārijas lokalizācijas gaitā.
Piemēram: Maģistrālajos apkures tīklos ziemas apstākļos jāveic 3 stundu laikā, ja bojājums ir elektrotīklos, kas apgādā nepārtrauktas darbības iekārtas vai vājstrāvu tīklu vadības sistēmas, iespējami īsā laikā, 0,5-1st laikā, vai jāpieslēdz pie avārijas barošanas avota u.t.t.
1. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums
Kaļķu ielai 1, Rīgā
1.1. Objekts - Kaļķu ielā 1, Rīgā (010000070142001) ar kopējo platību 10 649,8 m2, kas ir Rīgas Tehniskās universitātes (turpmāk – „RTU”) administrācijas ēka. Ēka ir kā individuāls atsevišķs objekts ar vienotu iekšējo sistēmu (apkures sistēma/siltummezgls, ūdens un kanalizācija). Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība.
1.2. Tehniskais apraksts
1.2.1. Iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
1.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Prasības personāla pieejamībai | No 8:00- 18:00 darba dienās, ierašanās 2 stundu laikā vai vienojoties ar atbildīgo personu.
Ārpus darba laika sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Sanmezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x nedēļā
4 | Izlietņu, klozetpodu, dušu, urinālu un citu santehnisko iekārtu ūdens padeves pievadcauruļu un noslēgarmatūras (krānu, vārstu, maisītāju, jaucējkrānu, spiedpogu, vārstu un tml.) remonts vai nomaiņa. Dušu sietiņu, to pievadcauruļu (tai skaitā lokano) un to turētāju remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
5 | Kanalizācijas sūču un aizsprostojumu novēršana | Darba dienās no 8:00 -18:00 pēc izsaukuma
6 | Klozetpodu stiprinājuma, vāku un skalošanas mehānisma detaļu remonts vai nomaiņa | Darba dienās no 8:00 -18:00 pēc izsaukuma
7 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizvaru, ventiļu, pāreju, savienojumu, līkumu, sifonu, revīziju un citu elementu, kā arī pievadu un cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 2 darba dienas
8 | Pievadu un iekšējo ūdensvadu atsevišķu posmu remonts un nomaiņa bojājumu gadījumā | Darba dienās no 8:00 -18:00
9 | Ūdensapgādes filtru nomaiņa | 4 x gadā
10 | Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija, remonts vai nomaiņa | 1 x 2 gados
11 | Ūdens sūkņu stacijas uzraudzība | Katru darba dienu no 8:00 -17:00
12 | Kanalizācijas trapu tīrīšana | Pēc nepieciešamības
1.2.2. Ārējo kanalizācijas, t.sk. lietus kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
2.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Ārējās kanalizācijas un aku tīrīšana. | Pēc nepieciešamības
2 | Gūliju tīrīšana | 2 x gadā, pēc nepieciešamības
3 | Lietus ūdeņu nosēdaku tīrīšana no smilšu sanesumiem. | Pēc nepieciešamības
4 | Lietus notekūdeņu cauruļu skalošana un atbrīvošana no aizsprostojuma. | Pēc nepieciešamības
1 diena
5 | Notekūdeņu kanalizācijas aku tīrīšana | 1 x gadā
6 | Kanalizācijas tīklu skalošana un aizsprostojuma novēršana | 1 darba diena
1.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana
3.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Avārijas novēršana | 2 stundas
2 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
3 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | pastāvīgi
4 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
5 | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, t.sk., rezerves daļu piegāde, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 5 darba dienas
6 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | 2 x gadā
8 | Siltumenerģijas uzskaites skaitītāju un manometru verifikācija | Saskaņā ar iekārtu Verificēšanas noteikumiem
9 | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 x mēnesī
10 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | 1 x gadā
11 | Siltummaiņu skalošana | 1 x gadā
12 | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | 1 x gadā, pēc nepieciešamības
13 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
14 | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | 2 stundas
1.3. Ēku iekārtu apjomi
1.3.1. Kaļķu ielas 1 Iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi
4.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 1gab.
2 | Lodveidakrāni | 14 gab
3 | Klozetpodi | 39 gab
4 | Izlietnes | 31 gab
5 | Jaucējkrāni | 31 gab
6 | Daudzslāņu kompozīta caurules | 200 t.m.
7 | Urināli | 10 gab
8 | Dušu kabīnes | 2
9 | Ūdens patēriņa skaitītāji | 5 gab
10 | Ūdens mehāniskās attīrīšanas filtri 4” | 4gab
11 | Kanalizācijas trapi | 6 gab
12 | Ugunsdzēsības ūdensvads | 305 t.m.
1.3.2. Kaļķu ielas 1, siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi
5.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli | 1 komplekts
2 | Siltummainis apkurei | 1 gab
3 | Siltummainis ventilācijai | 1 gab
4 | Apkures sistēmas cirkulācijas sūknis | 1 gab
5 | Ventilācijas sistēmas cirkulācijas sūknis | 1 gab
6 | Karstā ūdens recirkulācijas sūknis | 1 gab
7 | Apkures sistēmas regulēšanas vārsts ar izpildmehānismu | 1 komplekts
8 | Ventilācijas sistēmas regulēšanas vārsts ar izpildmehānismu | 1 komplekts
9 | Karstā ūdens sistēmas regulēšanas vārsts ar izpildmehānismu | 1 komplekts
10 | Spiediena starpības regulators AVP | 1 komplekts
11 | ISM automātikas procesors ECL | 2 komplekti
12 | Izplešanās tvertnes | 3 gab.
13 | Radiatori tērauda un kermi, kompl._78+101+77+69+10 | 335 kompl.
14 | Siltais ūdensvads, cauruļvadi ar izolāciju | 830 t.m.
15 | Lodveida krāni | 33 gab
16 | Cauruļvadi t.sk. apkurei, tērauda DN15-DN50,265 t.m. un vara kopā | 1450 t.m.
1.3.3.Kaļķu ielas 1, iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi
6.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Aukstā ūdens ievada uzskaites mezgls | 1 kompl
2 | Maģistrālās saimnieciskā ūdensvada līnijas (PPR;PPR/FIBER dn20-75; Cinkota Tērauda caurules dn25-100), ieskaitot noslēgarmatūru, atgaisotājus, balansēšanas vārstus, filtrus, cirkulācijas sūkni | 800 m
3 | Ēkas iekšējie sadzīves un fekālās kanalizācijas tīkli (PP, dn32-160) | 220 m
4 | Ēkas lietusūdens kanalizācijas tīkli. | 120 m
5 | Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma (tērauds dn.25-80) | 1 kompl
2. Pasūtītāja Tehniskā specifikācija, Pretendenta Tehniskais piedāvājums
Lomonosova ielai 1, Rīgā
2.1. Objekts - Rīgas Tehniskās universitātes Lomonosova ielas 1 kompleksā, kurā ietilpst 3 ēkas ar kopējo platību 10 183,6 m2.
Lomonosova ielas komplekss ietver ēkas ar zemāk minētajām platībām:
| Lomonosova iela 1 k-1, (01000462039001) |  | Mācību korpus | 3444.3
| Lomonosova iela 1A k-1 (01000462039002) |  | Mācību lab. korp. | 4906.2
| Lomonosova iela 1D k-9 (01000462021001) |  | Mācību lab. korp. | 1833.1
Katra ēka ir kā individuāls atsevišķs objekts ar vienotu iekšējo sistēmu (apkures sistēma/siltummezgls, ūdens un kanalizācija. Jānodrošina sistēmu nepārtraukta darbība.
2.2.Tehniskais apraksts
2.2.1. Iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana Lomonosova ielas 1, Rīgā kompleksam.
7.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Prasības personāla pieejamībai | No 8:00- 18:00 darba dienās, ierašanās 2 stundu laikā vai vienojoties ar atbildīgo personu.
Ārpus darba laika sazvanāms 24h
2 | Avārijas novēršana | 2 stundas
3 | Sanmezglu ikdienas apskate | Ne mazāk kā 1 x nedēļā
4 | Izlietņu, klozetpodu, dušu, urinālu un citu santehnisko iekārtu ūdens padeves pievadcauruļu un noslēgarmatūras (krānu, vārstu, maisītāju, jaucējkrānu, spiedpogu, vārstu un tml.) remonts vai nomaiņa. Dušu sietiņu, to pievadcauruļu (tai skaitā lokano) un to turētāju remonts vai nomaiņa | Pēc nepieciešamības
5 | Kanalizācijas sūču un aizsprostojumu novēršana | Darba dienās no 8:00 -18:00 pēc izsaukuma
6 | Klozetpodu stiprinājuma, vāku un skalošanas mehānisma detaļu remonts vai nomaiņa | Darba dienās no 8:00 -18:00 pēc izsaukuma
7 | Ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizvaru, ventiļu, pāreju, savienojumu, līkumu, sifonu, revīziju un citu elementu, kā arī pievadu un cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 2 darba dienas
8 | Pievadu un iekšējo ūdensvadu atsevišķu posmu remonts un nomaiņa bojājumu gadījumā | Darba dienās no 8:00 -18:00
9 | Ūdensapgādes filtru nomaiņa | 4 x gadā
10 | Ūdens patēriņa skaitītāju verifikācija, remonts vai nomaiņa | 1 x 2 gados
11 | Ūdens sūkņu stacijas uzraudzība | Katru darba dienu no 8:00 -17:00
12 | Kanalizācijas trapu tīrīšana | Pēc nepieciešamības
2.2.2. Ārējo kanalizācijas, t.sk. lietus kanalizācijas tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana Lomonosova ielas 1, Rīgā kompleksam.
8.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Ārējās kanalizācijas un aku tīrīšana. | Pēc nepieciešamības
2 | Gūliju tīrīšana | 2 x gadā, pēc nepieciešamības
3 | Lietus ūdeņu nosēdaku tīrīšana no smilšu sanesumiem. | Pēc nepieciešamības
4 | Lietus notekūdeņu cauruļu skalošana un atbrīvošana no aizsprostojuma. | Pēc nepieciešamības
1 diena
5 | Notekūdeņu kanalizācijas aku tīrīšana | 1 x gadā
6 | Kanalizācijas tīklu skalošana un aizsprostojuma novēršana | 1 darba diena
2.2.3. Siltumapgādes iekšējo tīklu ikdienas tehniskā uzturēšana Lomonosova ielas 1, Rīgā kompleksam.
9.tabula
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības | Izpildes laiks | Pretendneta Tehniskā piedāvājuma apraksts
1 | Avārijas novēršana | 2 stundas
2 | Siltumenerģijas tīklu cauruļvadu, to savienojumu un apkures radiatoru, avāriju neizraisošu, sūču likvidēšana | 1 darba diena
3 | Siltummezglu un to iekārtu uzraudzība | pastāvīgi
4 | Centrālās apkures sistēmas atgaisošana un normālas cirkulācijas nodrošināšana | 1 darba diena
5 | Siltummezglu un siltumtīklu ventiļu, pāreju, savienojumu un citu elementu, kā arī cauruļvadu atsevišķu posmu remonts, t.sk., rezerves daļu piegāde, siltumizolācijas atjaunošana vai nomaiņa | 5 darba dienas
6 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu profilaktiskā apkope | 2 x gadā
8 | Siltumenerģijas uzskaites skaitītāju un manometru verifikācija | Saskaņā ar iekārtu Verificēšanas noteikumiem
9 | Siltumenerģijas patēriņa uzskaite, iesniedzot Piegādātājam un Pasūtītājam skaitītāja rādījumu atskaiti | 1 x mēnesī
10 | Siltummezglu un iekšējo siltumtīklu sagatavošana apkures sezonai. Akta saņemšana no siltumenerģijas piegādātāja par sistēmas gatavību. | 1 x gadā
11 | Siltummaiņu skalošana | 1 x gadā
12 | Iekšējo siltumtīklu balansēšana | 1 x gadā, pēc nepieciešamības
13 | Siltummezgla parametru koriģēšana vadības programmā (apkures sezonā) | Pēc nepieciešamības
14 | Siltumapgādes plūsmu manuālā regulēšana stāvvados (pavasara un rudens sezonā) | 2 stundas
2.3.Ēku iekārtu apjomi
2.3.1. Lomonosova ielas 1, Rīgā kompleksā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi.
10.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Aukstā ūdens ievadmezgls | 3gab.
2 | Lodveidakrāni | 50gab
3 | Klozetpodi | 46 gab
4 | Izlietnes | 55 gab
5 | Jaucējkrāni | 55 gab
6 | Daudzslāņu kompozīta caurules | 987t.m.
7 | Urināli | 15 gab
8 | Dušu kabīnes | 4gab
9 | Ūdens patēriņa skaitītāji ½” | 4 gab
10 | Ūdens mehāniskās attīrīšanas filtri 4” | 2gab
11 | Kanalizācijas trapi | 26 gab
12 | Ugunsdzēsības ūdensvads | 118 t.m.
2.3.2. Lomonosova ielas kompleksā siltumapgādes iekšējo tīklu apjomi.
11.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Siltummezgli | 3gab.
2 | Siltummainis apkurei | 1 gab
3 | Siltummainis karstam ūdenim | 1 gab
4 | CirkulācijaS Sūkņi | 3 gab
5 | Radiatori kermi, kompl. | 633 kompl.
6 | Siltais ūdensvads,cauruļvadi ar izolāciju | 20 t.m.
7 | Lodveida krāni | 6 gab
8 | Cauruļvadi t.sk. apkurei,tērauda DN15-DN50,265 t.m. un vara kopā | 1300 t.m.
2.3.3. Lomonosova ielas 1, Rīgā kompleksā iekšējo ūdens apgādes un kanalizācijas tīklu apjomi.
12.tabula
Nr.p.k. | Iekārtas nosaukums | Daudzums
1 | Aukstā ūdens ievada uzskaites mezgls | 3 gab
2 | Maģistrālās saimnieciskā ūdensvada līnijas (PPR; PPR/FIBER dn20-75; Cinkota Tērauda caurules dn25-100), ieskaitot noslēgarmatūru, atgaisotājus, balansēšanas vārstus, filtrus, cirkulācijas sūkni | 180 m
3 | Ēkas iekšējie sadzīves un fekālās kanalizācijas tīkli (PP, dn32-160) | 180 m
4 | Ēkas lietus kanalizācijas tīkli. DN 125 | 120 m
5 | Ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēma (tērauds dn.25-80), ieskaitot spiediena paaugstināšanas staciju un tai pieslēgtos automātiskos aizbīdņus . | 1 kompl
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma „Rīgas Tehniskās universitātes ēku ūdens, kanalizācijas un siltumu sistēmas inženierkomunikāciju apkalpošana”
2.daļai „Ēkas Kaļķu ielā 1 un kompleksa Lomonosova ielā 1, Rīgā ūdens, kanalizācijas un siltumu sistēmas inženierkomunikāciju apkalpošana”
Nr.p.k. | Nosaukums | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Kaļķu iela 1 | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Lomonosova iela 1 k-1 | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Lomonosova iela 1 A k-1 | Līgumcena mēnesī (EUR bez PVN) Lomonosova iela 1D k-9
1. | Ūdens apgādes sistēma | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Aukstā un siltā ūdens vada uzturēšana darba kārtībā
1.2. | Ūdens jaucējkrānu, krānu, ventiļu un aizbīdņu apkalpošana, uzturēšana darba kārtībā
1.3. | Ūdens vadu apsekošana un aktu sastādīšana par tehnisko stāvokli (jāveic monitorings un akti jānodod pārvaldniekam)
1.4. | Ūdens filtru nomaiņa
1.5. | Ugunsdzēsības vada apkalpošana un uzturēšana darba kārtībā
1.6. | Siltā ūdens vada cirkulācijas caurules uzturēšana darba kārtībā
1.7. | Iekārtu apkalpošanu, kas saistītas ar aukstā, siltā ūdens, ugunsdzēsības un cirkulācijas nodrošināšanai
1.8. | Nodrošināt nepārtrauktu ūdens apgādes sistēmas darbību
| … | (..) | (..) | (..) | (..)
2. | Kanalizācijas sistēma | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana darba kārtībā
2.2. | Ēku kanalizācijas cauruļvadu uzturēšana, remonts un nomaiņa
2.3. | Sanitāro telpu iekāru apkalpošana, remonts un nomaiņa
2.4. | Kanalizācijas sūkņu stacijas ikgadējās apkopes veikšana
2.5. | Nodrošināt nepārtrauktu kanalizācijas sistēmas darbību
| (..) | (..) | (..) | (..) | (..)
3. | Siltumapgādes sistēma | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Siltumtrašu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.2. | Siltumtrašu defektēšana un defekta akta iesniegšana
3.3. | Ēku iekšējo siltumtīklu apkalpošana, uzturēšana un remonts
3.4. | Siltumtīklu iekārtu apkalpošanu, uzturēšanu un remonts
3.5. | Nodrošināt nepārtrauktu siltumapgādes sistēmas darbību
| (..) | (..) | (..) | (..) | (..)
4 | Citas darbības | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Nodrošināt avārijas dienesta uzraudzību
4.2. | Sastādīt ikmēneša darba veikšanas aktus par paveikto mēnesī
(..) |  | (..) | (..) | (..) | (..)
Kopā mēnesī EUR bez PVN |  | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā mēnesī visās pozīcijās EUR bez PVN |  | 0
Līgums tiks slēgts par paredzamo līgumcenu - EUR 50 000,00 (bez PVN). Līgums ir spēkā 24 (divdesmit četrus) mēnešus vai kamēr tiek sasniegta kopējā paredzamā līgumcena EUR 50 000,00 iepirkuma 2.daļai. Gadījumā, ja līdz Līguma darbības termiņa beigām līgumcena nav izlietota, Līgums ir spēkā kamēr tiek izlietota līgumcena EUR 50 000,00.
Ikmēneša apkalpošanas maksā iekļautas izmaksas par ikmēneša Sistēmu apkalpošanas darbu veikšanu, atbilstoši Tehniskai specifikācijai. Apkalpošanai nepieciešami ekspluatācijas materiāli un to piegāde un uzstādīšana, rezerves daļu, remontam nepieciešamie materiāli un to uzstādīšanas izmaksas, remontdarbu izmaksas nav iekļautas mēneša cenā. Šīs izmaksas Pasūtītājs sedz atbilstoši iepriekš iesniegtajai tāmei kopējās līgumcenas ietvaros (EUR 50 000,00).
Ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām ēku iekārtām un Objektiem pretendents var iepazīties apskatot Objektu (-us) dabā iepriekš piesākoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas.
Izpildītājs apņemas piedāvāt ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu cenas atbilstoši vidējām cenām Latvijas Republikas teritorijā. Pasūtītājs ir tiesīgs materiālus pasūtīt arī no citiem piegādātājiem un piegādāt tos Izpildītājam nomaiņai.
Visus ekspluatācijas materiālu, rezerves daļu, remontam nepieciešamo materiālu cenas un remontdarbu izmaksas Izpildītājs iepriekš saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi iesniedzot tāmi. Pasūtītāja pārstāvis samērīgā termiņā izvērtē tāmi un sniedz elektronisku saskaņojumu vai atteikumu. Tikai pēc elektroniskā saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja Izpildītājs var nodrošināt materiālu pasūtīšanu.
Pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________