## Pielikums_TS_.Iekārtu_apraksts
Tehniskās specifikācijas pielikums ID Nr.: RTU-2017/73
Iekārtu apraksts
Nr. p.k. | Ventilācijas / dzesēšanas sistēma un identifikācijas numurs | Apzīm. | Iek. | Atrašanās vieta |  |  | Apkalpes zona |  | Ražotājs | Modelis
|  |  | sk. | Adrese | Korp. | Telpa | Nozīme | Telpu Nr./sk.
1) Skolas ielas 11, Rīga pārvaldes grupa
1 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Skolas 11 | 1 ēka | Iekšpagalmā pie sienas | Tehniskā telpa | 108 telpa | Aermec | LC035
2 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Skolas 11 | 1 ēka | Iekšpagalmā pie sienas | Kabineti | LB auditorija | LG | FM 19 AH, MT 12 AH
3 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Skolas 11 | 1 ēka | Iekšpagalmā pie sienas | Kabineti | LB auditorija mazā | LG | G09 AH
4 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Skolas 11 | 1 ēka | Iekšpagalmā pie sienas | Kabineti | 01 ( 1 gab ), 02 ( 2 gab ) Kab. | LG | M31L3H
5 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 2 | Skolas 11 | 1 ēka | Iekšpagalmā pie sienas | Kabineti | 108 telpa | Carrier | 38 GLP028G9
6 | Čillers ( 10 fankoili ) | Nav marķējums | 1 | Skolas 11 | 1 ēka | Iekšpagalmā 2 stāva balkonā | Čillers | 301, 302, 303, 304 ( 3 gab ), 407, 408, 409, 410, 412 ( 2 gab ), 413 | Daikin | EUWA25HDZW1
7 | Ventmašīna | Nav marķējums | 1 | Skolas 11 | 1 ēka | Ēkas bēniņos | Koplietošanas telpas | Koplietošanas telpas | Swegon | Gold 33
8 | Ventmašīna | Nav marķējums | 1 | Skolas 11 | 1 ēka | 108 telpa zem estekādes | Koplietošanas telpas | Koplietošanas telpas | Rirs 1500 HE EKO | HE EKO
9 | Pieplūdes ventilatora gaisa filtra kasete | Nav marķējums | 1 | Skolas 11 | 1 ēka | 01 telpā | Koplietošanas telpas | Koplietošanas telpas | Rirs 1500 | HE EKO
2) Lomonosova ielas 1, Rīga pārvaldes grupa
10 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Lomonosova 1 | K1 | 114. aud | Auditoriju | 114. aud | Alpic Air | AWI/AWO-09
11 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Lomonosova 1 | K1 | 218. aud | Auditoriju | 218. aud | Daewoo | DSB-F189 LH
12 | Kanāl tipa ventilatori | Nav marķējums | 1 | Lomonosova 1 | K1 | 115. aud | Auditoriju | 115. aud | Gliemež tipa ventilatori | 1,5 Kw/h 3F 11000 litr/st.
13 | Kanāl tipa ventilatori | Nav marķējums | 2 | Lomonosova 1 | K1 | 313. aud | Auditoriju | 313. aud gaisa vada kanālā | Gliemež tipa ventilatori | 1000 litr/st.
14 | Kanāl tipa ventilatori | Nav marķējums | 2 | Lomonosova 1 | K1 | Bēniņos | Laboratorijas | Koplietošanas telpas | Systemair | CB315-9,0 9000W
15 | Gliemeža tipa ventilatori | Nav marķējums | 6 | Lomonosova 1 | K1 | Bēniņos | Laboratorijas | Koplietošanas telpas | Gliemež tipa ventilatori | 10000-30000 litr/st.
3) Kalnciema iela 6, Rīga
16 | Kompleksās ventilācijas sistēma | Nav marķējums | 2 | Kalnciema 6 | 1 ēka | Bēniņos | Kabineti | Koplietošanas telpas | Amalva | VERSO - P - 60 - 5,5/5,5-EU5-X-IS1-EH
17 | Kompleksās ventilācijas sistēma | Nav marķējums | 1 | Kalnciema 6 | 1 ēka | Bēniņos | Kabineti | Koplietošanas telpas | ABB | ABB
18 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 2 | Kalnciema 6 | 1 ēka | Ēkas jumts | Kabineti | Telpa Nr. 406 | Mitsubishi | SRK20-502G-S
19 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 2 | Kalnciema 6 | 1 ēka | Ēkas ārsiena | Kabineti | Telpa Nr. 162 0 stāvs | LG | UVNH36GKLA2
4) Pulka iela 3, Rīga
20 | Kompleksās ventilācijas sistēma | PN1 un PN2 | 2 | Pulka 3 | K1 | Bēniņos | Koplietošanas telpas | Koplietošanas telpas | Frivent | CN
21 | Nosūces ventilatori | N4 | 1 | Pulka 3 | K1 | Bēniņos | Laboratorijas | 1 stāvs Laboratorijas | Centrifugal Direct Drive fans ( S&P ) | CMT-CMB 225/90-0,55
22 | Nosūces ventilatori | N5 | 1 | Pulka 3 | K1 | 116 Telpa | Laboratorijas | 116 Telpa | Centrifugal Direct Drive fans ( S&P ) | CMT-CMB 225/90-0,56
23 | Nosūces ventilatori | N11 | 1 | Pulka 3 | K1 | Bēniņos | Laboratorijas | 1 stāvs Laboratorijas | Ostberg | CK 200A
24 | Nosūces ventilatori | N12 | 1 | Pulka 3 | K1 | 231 Telpa | Laboratorijas | 1 stāvs Laboratorijas | Ostberg | CK 125C
5) Kronvaldu bulvāris 1, Rīga
25 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kronvaldu Bulvāris 1 | 1 ēka | Iekšpagalmā pie sienas | Kabineti | Servera telpa | Refra | RGSC12AR1/RGCC12AR1
26 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 2 | Kronvaldu Bulvāris 1 | 1 ēka | Iekšpagalmā pie sienas | Kabineti | Direktores kab. | Alpic Air | AWI/AWO-09
6) Kaļķu ielas 1, Rīga pārvaldes grupa
27 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 2 | Kaļķu 1 | 1 ēka | pagalamā -siena | Kabineti | 105 | PANASONIC | R410A
28 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | pagrabā | Kabineti | 112 | " FUJITSU " | ASY12RSJCW
29 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | pagalamā -siena | Kabineti | 115 | " Mitsubishi " | SRK-35ZJ-5
30 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | Zāles bēn. | Kabineti | Serv. Telpa | AIREDALE | CUS2.5THIEM/01
31 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 2 | Kaļķu 1 | 1 ēka | Zāles jumts | Kabineti | Kabineti | UNIFLAIR | 30 CAL 0361P3
32 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | pagalamā -siena | Kabineti | 209 | LG | MSO7AH N40 (AMNH07GD4LO )
33 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | pagalamā -siena | Kabineti | 211 | LG | MSO7AH N40 (AMNH07GD4LO )
34 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | pagalamā -siena | Kabineti | 214 | LG | MSO7AH N40 (AMNH07GD4LO )
35 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 2 | Kaļķu 1 | 1 ēka | pagalamā -siena | Kabineti | 215 | LG | MS12AH N40 (AMNH12GD4LO )
36 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | ārējais bloks-pagalamā -siena | Kabineti | 217 | LG | MC18 AHM N31 (AMNH18GD3MO )
37 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | pagalamā -siena | Kabineti | 217 | LG | MC12 AHM NU1 (AMNH12CDUMO )
38 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | ārējais bloks-pagalamā -siena | Kabineti | 218 | LG | MSO7AH N40 (AMNH07GD4LO )
39 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | ārējais bloks-pagalamā -siena | Kabineti | 218 | LG | MS12AH N40 (AMNH12GD4LO )
40 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | ārējais bloks-pagalamā -siena | Kabineti | 220 | LG | CS18AQ NCO (ASNH18GC2UO )
41 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | ārējais bloks-pagalamā -siena | Kabineti | 222 | LG | MSO7AH N40 (AMNH07GD4LO )
42 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | ārējais bloks-pagalamā -siena | Kabineti | Kabineti | LG | MSO7AH N40 (AMNH07GD4LO )
43 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | ārējais bloks-pagalamā -siena | Kabineti | Kabineti | LG | MSO9AH N40 (AMNH09GD4LO )
44 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | ārējais bloks-pagalamā -siena | Kabineti | Kabineti | LG | MSO7AH N40 (AMNH07GD4LO )
45 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | bēniņi | Kabineti | 308 | YIDEKO | HD 1800 HMR- R 410
46 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | pagalamā -siena | Kabineti | 310 | AUX | ASW-H09A4/EVR1
47 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | pagalamā -siena | Kabineti | 312 | AUX | ASW-H09A4/EVR1
48 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | balkons | Kabineti | 314 | LG | MU4M25 VEO ( A4UW24FA5)
49 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | pagalamā -siena | Kabineti | 315A | " Mitsubishi " | SRK-50ZG-5
50 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | pagalamā -siena | Kabineti | 316A | AUX | ASW - H12A4
51 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | balkons | Kabineti | 316A | AUX | ASW - H09A+12A4 / EA2R1
52 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | loga rāmī | Kabineti | 318 | " CARIER " | 38BCS007G
53 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | ārējais bloks-pagalamā -siena | Kabineti | 322 | Refra | RGSM 18AR1
54 | Split tipa kondicionieris (griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | ārējais bloks-pagalamā -siena | Kabineti | 322A | Refra | RGSM 09AR1
55 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | ārējais bloks-pagalamā -siena | Kabineti | 324 | LG | MS12AH N40 (AMNH12GLRLO )
56 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | ārējais bloks-pagalamā -siena | Kabineti | 325 | LG | MS09AH N40 (AMNH09GLRLO )
57 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | bēniņi | Kabineti | 408 | YIDEKO | HD 1800 HMR- R 410
58 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | mob. | Kabineti | 415 | AEG | ACM - 12HR
59 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | ārējais bloks-pagalamā -siena | Kabineti | 416 | Ballu | BSG/IN- 18HN1
60 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | ārējais bloks-pagalamā -siena | Kabineti | 418 | Ballu | BSG/IN- 18HN1
61 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | bloks- bēniņi | Kabineti | 422 | MIDEA | MSR1 - 18HN1 - 068
62 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | bloks- bēniņi | Kabineti | 424 | MIDEA | MSR1 - 124RN1 - OC2
63 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 2 | Kaļķu 1 | 1 ēka | Uz jumta, pagalma puse | Kabineti | 425 | Alpic Air | AWI/O-26HPR1A, AWI/O-100HPS3
64 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Kaļķu 1 | 1 ēka | bloks- bēniņi | Kabineti | 428 | MIDEA | MSR1 - 124RN1 - OC2
7) Meža ielas 1, Rīga pārvaldes grupa
65 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Meža 1 | K3 | Pagrabā pie sienas | Kabineti | 109.(serveru telpa) | YORK | HREN-18
66 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Meža 1 | K3 | Pagrabā pie sienas | Kabineti | 111.(serveru telpa, datorklase) | YORK | HEHB-24
67 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Meža 1 | K3 | Pagrabā pie sienas | Kabineti | 111.(serveru telpa, datorklase) | Alpic Air | AWI/O-71HPR1A ( 7kw On/Off)
68 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 4 | Meža 1 | K3 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | 103.,105.,106., 108.(datorklases) | Midea | MUA-36HRN
69 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Meža 1 | K3 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | 105.(datorklase) | Midea | MUA-18HRN
70 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Meža 1 | K3 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | 211(datorklase) | Midea | MUA-36HRN
71 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Meža 1 | K3 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | 211(datorklase) | Midea | MUA-18HRN
72 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 2 | Meža 1 | K4 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | 522.(datorklase) | AIRWELL | 24
73 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Meža 1 | K4 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | 505a. | RCA | RCAAC112IN
74 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Meža 1 | K3 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | 506. | ARTEL | NMBY12 HL
75 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Meža 1 | K3 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | 510. | AUX | ASW 12
76 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 2 | Meža 1 | K3 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | M1/3 511.(datorklase) | ARTEL | HPRI18RL14
77 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 3 | Meža 1 | K3;K4 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | 503., 528., 533. | ARTEL | NMBYI12HL14R
78 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Meža 1 | K3 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | 501. | AUX | ASW-H12A4/EVR1
79 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Meža 1 | K3 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | 538. (datorklase) | ARTEL | HPRI18
80 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Meža 1 | K3 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | 405. (datorklase) | ARTEL | HPI30R14
81 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Meža 1 | K3 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | 442.(datorklase) | ARTEL | HPI30R14
82 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 2 | Meža 1 | k4 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | 424.,434. | AEG | ACS-125HR
83 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Meža 1 | k4 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | 449.(datorklase) | ARTEL | NMBYI12HL14R
84 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 1 | Meža 1 | k4 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | 447.(datorklase) | TECHNIBEL | MCA60C
85 | Split tipa kondicionieris (ārējais bloks + griestu kasete) | Nav marķējums | 3 | Meža 1 | k4 | Pagalmā pie sienas un ēkas bēniņi | Kabineti | 2.stāvs | LG | (griestu 5-10kW)
86 | Kompleksās ventilācijas sistēma | Nav marķējums | 1 | Meža 1 | K1 | Ēkas jumts | Auditoriju | 301 | VTS | VTS
8) Raņķa dambis 24A, Rīga
87 | Kompleksās ventilācijas sistēma | Nav marķējums | 1 | Raņķa dambis 24A | 1 ēka | Ēkas bēniņi | Sporta zāle | WC un dušu telpa | Flaktwoods | Flaktwoods
9) Olaines iela 4, Rīga
88 | Pieplūdes ventilācijas sistēma | Nav marķējums | 1 | Olaines iela 4 | 1 ēka | Ēkas pagrabā | Dušas | WC un dušu telpa | Komfovent | C3
10) Burtnieku iela 2a, Rīga
89 | Kompleksā ventilācijas sistēma | Nav marķējums | 1 | Burtnieku iela 2a | 1 ēka | 1. stāvs ( tehniskā telpa ) | Dušas | WC un dušu telpa | Systemair | Topvex TX 06 EL-R
11) Engures novads, Klapkalnciems, “Ronīši”
90 | Kompleksā ventilācijas sistēma | Nav marķējums | 1 | Engures novads, Klapkalnciems, “Ronīši” | 1 ēka | ēkas bēniņi ( tehniskā telpa ) | Konferenču telpa | Konferenču telpa | Systemair | Topvex TX 06 EL-L-CAV
91 | MultiSplit tipa kondicionieris ( 1 ārējais bloks + 3 griestu kasetes) | Nav marķējums | 1 | Klapkalnciems, “Ronīši” | 1 ēka | Pie ēkas sienas | Konferenču telpa | Konferenču telpa | Mitsubishi | SRC63ZM-S
92 | Split tipa kondicionieris ( ārējais bloks + griestu kasetes) | Nav marķējums | 5 | Klapkalnciems, “Ronīši” | 1 ēka | Pie ēkas sienas | Ģimenes Bungalo mājiņa | Ģimenes Bungalo mājiņa | Mitsubishi | SRC25ZJP-S
93 | Split tipa kondicionieris ( ārējais bloks + griestu kasetes) | Nav marķējums | 3 | Klapkalnciems, “Ronīši” | 1 ēka | Pie ēkas sienas | Ģimenes Bungalo mājiņa | Ģimenes Bungalo mājiņa | Mitsubishi | SRC25ZJX-S
|  | Kopā | 126

## Pielikums_2_TS_TP_FP
Pielikums Nr.2 nolikumam ID Nr. RTU-2017/73
Tehniskā specifikācija - Tehniskais, Finanšu piedāvājums
(Pasūtītāja tehniskā specifikācija, Pretendenta tehniskais, finanšu piedāvājums)
Iepirkumam “Rīgas Tehniskās universitātes ēku klimata sistēmu apkope un remontdarbi”, ID Nr. RTU-2017/73
Pretendents sagatavo tehnisko piedāvājumu atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām, aprakstot pakalpojuma sniegšanu un veikšanas laiku.
1.tabula
Nr.p.k. | Tehniskā specifikācija (pakalpojuma apraksts) |  |  | Tehniskais piedāvājums (pretendentam jāsniedz pakalpojuma sniegšanas apraksts) | Finanšu piedāvājums (Cena EUR bez PVN par vienu izpildes reizi 1 (vienai) iekārtai)
1) Ventmašīnas
Nr.p.k. | Darbu sadaļa | Pasūtītāja prasības | Paredzētais izpildes biežums
Ventmašīnas
1 | Ventmašīna | Iekārtas korpusa vibrāciju pārbaude | 4 x gadā
2 |  | Izmērīt spiediena kritumu uz:
2.1. |  | 1. Filtra gaisa ieņemšanā | 4 x gadā
2.2. |  | 2. Filtra pēc ventilatora | 4 x gadā
2.3. |  | 3. Filtra gaisa nosūcē | 4 x gadā
3 |  | Izmērīt bateriju rekuperat.šķīduma aizsalš.temperatūru | 1 x gadā
4 |  | Izmērīt pieplūdes el.motora strāvu | 1 x gadā
5 |  | Izmērīt nosūces el.motora strāvu | 1 x gadā
6 | AHU aizsardzības | Pārbaudīt ventilatoru bloķēšanas sensoru darbību | 1 x gadā
7 |  | Pārbaudīt aizsalšanas aizsardzības ieregulējumu un nostrādi AHU apstājas, gaisa ieņemšanas vārsts aizveras (vēlams oktobrī) | 1 x gadā
8 | Ventmašīna | Ventilatoru pārkaršanas pārbaude:
8.1. |  | 1. Pieplūdes ventilators | 2 x gadā
8.2. |  | 2. Nosūces ventilators | 2 x gadā
9 | Ventilatora sekcija | Vispārēja apskate | 4 x gadā
10 |  | Pārbaudīt siksnu stāvokli, nomainīt, ja nepieciešams | 4 x gadā
11 |  | Siksnu spriegojums pirms TA | 2 x gadā
12 |  | Siksnu spriegojums pēc TA | 2 x gadā
13 |  | Pārbaudīt siksnu skriemeļu sakritību | 2 x gadā
14 |  | Sekc. mitrā tīrīšana no iekšpuses | 2 x gadā
15 |  | Pievilkt elektromotora elektropieslēguma uzgriežņus | 2 x gadā
16 |  | Notīrīt ventilatora ratu, spārniņus, korpusu | 1 x gadā
17 |  | Pārbaudīt gultņus, eļļot, ja nepieciešams | 1 x gadā
18 | Gaisa filtru sekcija | Nomainīt filtrus nosūcē | 4 x gadā
19 |  | Sekc.mitrā tīrīšana no iekšpuses | 2 x gadā
20 |  | Nomainīt filtrus pieplūdes ieejā | 4 x gadā
21 |  | Nomainīt filtrus pieplūdes izejā | 2 x gadā
22 | Rekupera- tora kaloriferu sekcijas | Vispārēja apskate | 4 x gadā
23 |  | Pārbaudīt regulējošā vārsta darbību | 4 x gadā
24 |  | Tīrīt siltummaiņa plāksnes virsmas | 2 x gadā
25 |  | Iztīrīt siltummaiņa sekciju no iekšpuses (mitrā tīrīšana) | 2 x gadā
26 |  | Tīrīt siltummaiņa plāksnes virsmas (mitrā tīrīšana) | 1 x gadā
27 |  | Tīrīt siltummaiņa kondensāta ceļus | 1 x gadā
28 | Sildīšanas(+) un dzesēšanas (-) kaloriferu sekcijas | Vispārēja apskate | 4 x gadā
29 |  | Tīrīt siltummaiņa plāksnes virsmas | 2 x gadā
30 |  | Iztīrīt siltummaiņa sekciju no iekšpuses (mitrā tīrīšana) | 2 x gadā
31 |  | Tīrīt siltummaiņa plāksnes virsmas (mitrā tīrīšana) | 1 x gadā
32 |  | Tīrīt siltummaiņa kondensāta ceļus | 1 x gadā
33 | Gaisa vārstu sekcijas | Visp.apskate, stāvoklis, darbība | 2 x gadā
34 |  | Gājiena ierobežojuma iestatījumi | 2 x gadā
35 | Gaisa sajaukšanas sekcija (Recirkulā- cija) | Pieplūdes vārsta stāv., darbība | 1 x gadā
36 |  | Notīrīt pieplūdes vārstu | 1 x gadā
37 |  | Gājiena ierobežojuma iestatījumu pārbaude | 1 x gadā
38 |  | Nosūces vārsta stāv., darbības pārbaude | 1 x gadā
39 |  | Notīrīt nosūces vārstu | 1 x gadā
40 |  | Sajaukšanas vārsta stāv., darbība | 1 x gadā
41 |  | Notīrīt sajaukšanas vārstu | 1 x gadā
42 |  | Gājiena ierobežojuma iestatījumi | 1 x gadā
43 | Ventmašīnu korpuss | Notīrīt ventmašīnu korpusu no ārpuses (mitrā tīrīšana) | 1 x gadā
44 |  | Ventmašīnu korpusa bloku stiprinājumu pārbaude | 1 x gadā
45 |  | Ventmašīnu korpusa sadursavienojumu savilkšana | 1 x gadā
2) Nosūces ventilatoru apkalpošana
Nr.pk. | Pasūtītāja prasības | Paredzētais izpildes biežums
1 | Iekārtas ārējā stāvokļa apskate (bojājumi, marķējumi.) | 1 x gadā
2 | Pārbaudīt darbā (trokšņi, vibrācijas u.c.) | 1 x gadā
3 | Izmērīt el.motora strāvu | 1 x gadā
4 | Pārbaudīt gultņu temperatūru | 1 x gadā
5 | Pārbaudīt gultņu temperatūru | 1 x gadā
6 | Veikt tīrīšanu | 1 x gadā
3) Aukstumapgādes sistēmas
Nr.pk. | Pasūtītāja prasības |  | Paredzētais izpildes biežums
1 | Pārbaudīt cauruļvadu, izolācijas stāvokli, sūces u.t.m.l. |  | 2 x gadā
2 | Izmērīt cirkulācijas sūkņu elektromotora strāvas stiprumu |  | 2 x gadā
3 | Pārbaudīt cirkulācijas sūkņu darbību |  | 2 x gadā
4 | Trokšņu pārbaude |  | 2 x gadā
5 | Korpusa temperatūra |  | 2 x gadā
6 | Pārbaudīt aukstumnesēja sasalšanas temperatūru |  | 1 x gadā
7 | Pārbaudīt izplešanās tvertņu priekšspiedienu, papildināt, ja nepieciešams: |  | 1 x gadā
8 | Veikt filtru tīrīšanu (sietiņ filtrs) glikola kontūrs |  | 1 x gadā
9 | Papildināt sistēmu ar aukstumnesēju, ja nepieciešams |  | 2 x gadā
4) Čillers
Nr.pk. | Darbu sadaļa | Pasūtītāja prasības | Paredzētais izpildes biežums
1 | Vispārēja apskate | Iekārtas apskate, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, metāla konstrukcijas un vadības paneli | 2 x gadā
2 |  | Kondensatora un čillera mezglu tīrīšana | 1 x gadā
3 |  | Kondensātora mazgāšana | 1 x gadā
4 |  | Pārbaudīt čillera pretvibrācijas stiprinājumu drošību, kā arī atsevišķu iekārtas elementu stiprinājumus | 1 x gadā
5 | Ūdens sistēmas pārbaaude | Siltummaiņa un apsaistes mezgla apskate (ja ir siltummainis) | 2 x gadā
6 |  | Ūdens spiediena pārbaude (Bar) | 2 x gadā
7 |  | Filtra tīrīšana | 1 x gadā
8 |  | Sūkņa darbības pārbaude | 1 x gadā
9 |  | Cauruļu, savienojumu un izolācijas tehniskā stāvokļa apskate | 2 x gadā
10 |  | Sistēmas atgaisošana, ja nepieciešams | 2 x gadā
11 |  | Ūdens noslēgarmatūras darbības pārbaude | 2 x gadā
12 |  | Etilēnglikola parauga paņemšana uz analīzēm | 1 x gadā
13 | Freona sistēmas pārbaude | Apsaites mezgla apskate (cauruļu, savienojumu un izolācijas stāvoklis) | 2 x gadā
14 |  | Visu savienojumu pārbaude uz noplūdēm | 1 x gadā
15 |  | Pārkarses un pārdzesēšanas lielumu mērīšana (K) | 1 x gadā
16 |  | Iztvaikošanas spiediena mērīšana (Bar) | 2 x gadā
17 |  | Kondensācijas spiediena mērīšana (Bar) | 2 x gadā
18 |  | Kompresora darba strāvas mērīšana [A], salīdzināt ar nominālo [A] | 1 x gadā
19 |  | Eļļas līmeņa pārbaude kompresoru skatlodziņos (min./max.) | 2 x gadā
20 |  | Kompresora kartera apsildīšanas pārbaude | 2 x gadā
21 |  | Spiediena krituma starpības apskate uz freona filtriem | 1 x gadā
22 |  | Pārbaudīt freona mitruma indikatoru | 2 x gadā
23 | Kondensātora sekcijas pārbaude | Antivibrācijas stiprinājumu un pievienojumu pārbaude | 2 x gadā
24 |  | Aizsargiekārtas stāvokļa pārbaude ventilatoram | 2 x gadā
25 |  | Audio-vizuālā ventilatora gultņu un dzinēja pārbaude | 2 x gadā
26 | Elektro daļas pārbaude | Elektrokontaktu apskate un nepieciešamības gadījuma kontaktu pievilkšana | 1 x gadā
27 |  | Spēka elektrokontaktu silšanas pārbaude | 1 x gadā
28 |  | Aizsargiekārtas (aizsargarmatūras, aizsargelementu) stāvokļa pārbaude elektriskajām iekārtām | 2 x gadā
29 | Kontrolsistēmas pārbaude | Pārbaudīt vai strādā indikācijas lampiņas uz vadības paneļa | 1 x gadā
30 |  | Freona sistēmas spiedienu un aizsardzības pārbaude | 1 x gadā
31 |  | Spiedienu devēju pārbaude uz reālo freona spiediena vērtību | 1 x gadā
32 |  | Ūdens temperatūras devēja pārbaude uz reālo ūdens temperatūras vērtību | 1 x gadā
33 |  | Kartera silšanas pārbaude | 1 x gadā
34 |  | Ūdens plūsmas devēju pārbaude (bloķējot sūkni) | 1 x gadā
35 |  | Režīmu un uzstādījumu uz vadības pults pārbaude | 1 x gadā
5) Kondicionieri
Nr.pk. | Pasūtītāja prasības | Paredzētais izpildes biežums
Kondicionieru apkalpošana
1 | Vadības pults:
2 | Iestatījumu pārbaude (ventilatora ātrumi, temperatūra u.t.t) | 2 x gadā
3 | Trauksmes signālu darbības pārbaude | 2 x gadā
4 | Faktiskā (uz pults) temperatūra (toC) | 2 x gadā
5 | Reālā (telpas) temperatūra (toC) | 2 x gadā
6 | Iekšējā bloka apskate:
6.1. | Iekārtas vispārējā apskate | 2 x gadā
6.2. | Audiovizuālā ventilatora pārbaude | 2 x gadā
6.3. | Vizuāli apsekot, vai sistēmā nav noplūdes (eļļas traipi) | 2 x gadā
6.4. | Filtru pārbaude, ja nepieciešams mazgāt | 2 x gadā
6.5. | Izvtaikotāja bateriju tīrīšana ar dezinfekcijas līdzekli | 1 x gadā
6.6. | Drenāžas vanniņas tīrīšana un dezinficēšana | 2 x gadā
6.7. | Pārbaudīt kondensāta aizvadīšanu: (iztīrīt drenāžas sūkņa kameru, pārbaudīt sūkņa nostrādi ielejot ūdeni, izpūst cauruli ) | 2 x gadā
6.8. | Kabeļu elektropieslēguma savienojumu pārbaude - kontaktu pievilkšana | 2 x gadā
6.9. | Darbības pārbaude no vadības pults | 2 x gadā
6.10. | Vadības pults tīrīšana | Pēc nepieciešamības
6.11. | Iekšējā bloka korpusa tīrīšana | Pēc nepieciešamības
7 | Ārējais bloks:
7.1. | Cauruļvadu izolācijas esamības apskate | 2 x gadā
7.2. | Vizuāli apsekot, vai sistēmā nav noplūdes (eļļas traipi) | 2 x gadā
7.3. | Iekārtu stiprinājumu pārbaude | 2 x gadā
7.4. | Kabeļu elektropieslēguma savienojumu pārbaude - kontaktu pievilkšana | 2 x gadā
7.5. | Kondensatora mazgāšana ar tīrīšanas līdzekli | 1 x gadā
7.6. | Indikācijas stikliņu pārbaude freona sistēmā, vai sistēmā ir pietiekošs freona daudzums | 2 x gadā
7.7. | Sildīšanas elementu pārbaude kompresoram (ot (~50oC)) | 1 x gadā
7.8. | Iztvaikošanas spiediens (kPa [bar]) | 1 x gadā
7.9. | Kondensācijas spiediens (kPa [bar]) | 1 x gadā
7.10. | Eļļas līmeņa pārbaude kompresoram (min./max.) | 2 x gadā
7.11. | Freona sistēmas spiedienu un aizsardzības pārbaude,ja ir iespējams | 1 x gadā
6) Fankoli
Nr.pk. | Pasūtītāja prasības | Paredzētais izpildes biežums
1 | Režīmu darbības pārbaude (ātrumi, "set point" temperatūras atbilstība) | 2x gadā
2 | "Set point" temperatūra (toC (ieteicamā ziemā 22oC, vasarā 24oC)) | 2 x gadā
3 | Faktiskā (uz pults) temperatūra (toC) | 2 x gadā
4 | Reālā (telpas) temperatūra (toC) | 2 x gadā
5 | Dzesēšanas un sildīšanas funkcijas pārbaude | 2 x gadā
6 | Audiāla ventilatora un gultņu pārbaude | 1 x gadā
7 | Vadības pults korpusa tīrīšana | 2 x gadā
8 | Noņemot korpusu, pārliecināties, vai nav korozijas izraisītu bojājumu | 1 x gadā
9 | Kondensāta novadīšanas sūknīša pārbaude (ja nav pašteces) | 1 x gadā
10 | Vanniņas tīrīšana un dezinfekcijas tabletes ielikšana | 1 x gadā
11 | Filtru tīrīšana | 1 x gadā
12 | Kontaktu pievilkšana (motora, sūknīša vadiem) | 1 x gadā
13 | Balansēšanas vārstu pārbaude (marķējuma un pareizā stāvokļa atbilstība) | 1 x gadā
14 | Uzlikt iekārtas korpusu un veikt mitro tīrīšanu | 1 x gadā
15 | Pretvibrācijas stiprinājumu pārbaude | 1 x gadā
17 | Sifona pārbaude (pārbaudīt, vai atrodas horizontālā veidā, ja nepieciešams piepildīt ar ūdeni) | 1 x gadā
18 | Kondensāta novadīšanas caurules stāvokļa apskate (kritumu un izliekumu) | 1 x gadā
19 | Dzesēšanas, apkures pievadu, noslēgarmatūru, izolācijas stāvokļa apskate (vai nav redzamas sūces/bojājumi) | 1 x gadā
Kopējā cena (par visām pozīcijām kopā) par klimata sistēmu apkopi vienai izpildes reizei (vienai iekārtai)
7) Iekārtas (Atrašanās vietas adreses, apzīmējumi, apkalpes zonas, ražotāja un modeļu nosaukumi), kurām nepieciešama Pakalpojama veikšana, pievienotas pielikumā “Iekārtu apraksts”.
8) Pakalpojuma prasības
Nr.p.k. | Pakalpojuma prasības |  | Tehniskais piedāvājums (pretendentam jāsniedz pakalpojuma sniegšanas apraksts)
1 | Prasības personāla pieejamībai: dežūrējošais tehniķis. No plkst. 8:00 līdz 17:00 darba dienās, jābūt sazvanām dežūrtehniķim, kas ierodas 2 (divu) stundu laikā (Rīgā) uz avārijas lokalizēšanas vietu no izsaukuma saņemšanas brīža, ārpus darba laika brīvdienās un svētku dienās dežūrējošajam tehniķim jābūt sazvanāmam 24 stundas diennaktī un uz avārijas lokalizēšanas vietu jāierodas 2 (divu) stundu laikā no izsaukuma brīža. Par avārija lokalizāciju ārpus Rīgas administratīvās teritorijas Puses vienojas atsevišķi. Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Vispārīgās vienošanās spēkā stāšanās dienas jāiesniedz iekārtu tehniskās apkalpošanas grafiks, norādot tehniskās apkalpošanas plānotos laikus. Tehniskās apkalpošanas grafiks jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi.
2 | Iespējami īsā laikā novērst avārijas situāciju inženiertīklos, to lokalizējot tikai bojātajā iecirknī.
3 | Atkarībā no avārijas rakstura un inženiertīklu svarīguma avārija novēršamas Pusēm iepriekš saskaņotajā termiņā, bet ne ilgāk kā 2 stundu laikā.
4 | Iekārtu apkalpošana tehniskajā specifikācijā noteiktajās adresēs saskaņā ar tehniskās specifikācijas pielikumu "Iekārtu apraksts"
5 | Atkarībā no iekārtas stāvokļa apkalpošanas laikā vai pēc izsaukuma, vai avārijas gadījumos, veikt papildus nepieciešamos remontdarbus iekārtas funkcionēšanai un sākotnējā stāvokļa atjaunošanai.
Cena (EUR bez PVN) par vienu stundu klimata sistēmu remontdarbu veikšanu, avārijas likvidāciju (t.sk. avārijas izsaukumi)
2.tabula
| Cenu pozīcijas nosaukums | Vienas stundas likme EUR, bez PVN
Klimata sistēmu remontdarbu veikšana, avārijas likvidācija (t.sk. avārijas izsaukumi)
PVN21%
Cena EUR ar PVN21%
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par tehniskajā piedāvājumā ietverto informāciju un atbilstību iepirkuma prasībām.
Pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________