Pielikums Nr.2.7

Nolikumam ID Nr. RTU-2015/44

**Tehniskā specifikācija**

**Daļa Nr.7: UPS vismaz 6000 VA komplekta piegāde**

Pielietojums: UPS paredzēti montāžai serveru skapī.

|  |
| --- |
| UPS vismaz 6000 VA (1 komplekts), kas ietver vismaz 2 UPS, nodrošinot kopējo jaudu vismaz 20 000 VA (dubultās konversijas režīmā)\*  |
| Jauda | Nepārtrauktās barošanas bloku kopējā nominālā jauda ir vismaz 20 000 VA (dubultās konversijas režīmā).  |
| Tips | Nepārtrauktās barošanas blokam jābūt dubultās konversijas (double conversion) tipa.  |
| Ieejas spriegums | Nepārtrauktās barošanas bloka pieļaujamais ieejas sprieguma diapazons vismaz no 190 līdz 270V ar frekvenci 50Hz +-10%.  |
| Izejas spriegums | Nepārtrauktās barošanas bloka izejas spriegums 230V +/- 2 % ar frekvenci 50 Hz.  |
| Vadības un monitoringa modulis | Katram nepārtrauktās barošanas blokam jānodrošina monitorings ar SNMP un SNMP Trap protokoliem, jānodrošina attālināta vadība izmantojot WEB vai SSH protokolus.  |
| Korpuss | Neviena nepārtrauktās barošanas bloka augstums nepārsniedz 26.67 cm (ieskaitot LCD displeju). Tie ir montējami 19” aparatūras skapī un ir aprīkoti ar visiem nepieciešamajiem montāžas elementiem, kas nepieciešami to pieslēgšanai pie 20 pasūtītāja rīcībā esošajiem serveriem (montāžu veiks Pasūtītājs).  |
| Garantijas un tehniskā atbalsta nosacījumi | Piegādātajam risinājumam ir jānodrošina vismaz 1 (viena) gada garantija un tehniskais atbalsts no nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas dienas.Garantijas laikā Pretendentam bez maksas ir jānodrošina Pasūtītājam:* piekļuve jaunākajām piegādātās programmatūras versijām un drošības ielāpiem;
* konsultācijas ar risinājuma ekspluatāciju saistītajos jautājumos;
* atbalsts un traucējummeklēšana risinājuma darbības problēmu gadījumos;
* onsite atbalsts darba dienās, darba laikā ar reakcijas laiku - ne vēlāk kā nākamajā darba dienā;
* kritiskās situācijās Pretendentam ir jānodrošina atbalsts 24x7 režīmā ar reakcijas laiku, kas nav ilgāks par 4 stundām - šādos gadījumos, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju Pretendents ir tiesīgs izstādīt rēķinu par papildus veiktajiem darbiem ārpus noteiktā atbalsta darba laika;
* bojāto iekārtu un/vai moduļu nomaiņa 3 (trīs) darba dienu laikā no defektācijas akta parakstīšanas brīža.
 |

\*Pasūtītājs nepietiekama finansējuma gadījumā patur tiesības atteikties no iepirrkuma priekšmeta.